## Beskrivelse
Renovering af ledninganlæg |  | Version 2015-07-29
Eksisterende anlæg eller ledningsudskiftning |  | klf rambøll
Beskrivelse | Version 2015-07-29
Oversigt
Dansk Fjernvarmes Distributionsgruppe eller Rambøll Energi har intet ansvar i forbindelse med anvendelse af dette program (regneark).
Eventuelle spørgsmål til regnearket kan rettes til Dansk Fjernvarmes Distributionsgruppe.
Dette program består af en række programdele, hvor de fleste dele er låst og ikke tilgængelig.
I den tilgængelig del består programmet af 3 faneblade:
Denne beskrivelse
Input
Resultater
Input
Under fanebladet ”Input” kan input foretages:
A) Der beskrives en eksisterende ledning med rørtype, temperaturer, antal reparationer mv.
B) For videre strategi for denne ledning kan undersøges følgende muligheder:
- Rør-udskiftning
- Mufferenovering
- Ingen indgreb
Der kan regnes på en dimenion eller flere dimensioner på én gang.
Ved rørudskiftning kan der ikke skiftes dimension ift. den eksisterende dimension.
Denne mulighed er fravalgt for at undgå, at programmet skulle blive for komplekst.
Muffeudskiftning kan ikke foretages for stik, da det ikke vurderes at være relevant.
Som udgangspunkt regnes de med en levetid efter mufferenovering på 30 år og en levetid for nyanlæg på 50 år, men det kan ændres i input.
Resultater
Når input angives udfører programmet beregninger umiddelbart.
Under fanebladet ”Res” er resultaterne angivet.
Ved den økonomiske beregning i Resultater kan der sammenlignes følgende 3 muligheder:
• Rør-udskiftning kontra ingen indgreb
• Rør-udskiftning kontra mufferenovering (ikke for stik)
• Mufferenovering kontra ingen indgreb (ikke for stik)
For hver mulighed beregnes økonomi, således at de to alternativer kan sammenlignes.
Ved den økonomiske beregning benyttes nuværdi som beregningsmetode.
Det alternativ, der har den laveste nuværdi over de 30 år, er i forhold til denne beregningsmetode, det mest økonomiske alternativ.
Beskrivelse af inputparametre
Kalkulationsrente:
Dette svarer ved selskabsøkonomi til nominel rente minus inflationen.
Ved en rente på 5 % og en inflation på 2 % vil kalkulationsrenten være 3 %.
Da renten i dag er meget lav kan kalkulationsrenten godt være nul eller måske negativ.
Renten er i programmet fast i hele beregningsperioden
Produktionspris:
Denne pris kan oplyses for i dag, om 10 år, om 20 år og om 30 år.
Ved skiftende priser beregner programmet en liniær ændring mellem de oplyste priser.
Da priserne benyttes ved beregning af udgifter til varmetab er det den gennemsnitlige marginale pris der skal indsættes.
Det betyder, at det eksempelvis er spidslastprisen, der skal indgå i de perioder, der køres med spidslast.
Spædevandspris:
Der oplyses prisen ved produktion / indkøb af spædevand.
Programmet beregner selv et tillæg for opvarmning af vandet. Det forudsættes, at vandet skal opvarmes fra jordtemperatur til fremløbstemperatur.
Driftstemperaturer:
Der oplyses den gennemsnitlige fremløbs- og returløbstemperatur på årsbasis,
Denne værdi kan også angives med ændrede værdier over beregningsperioden.
Jordtemperaturen er som udgangspunkt ansat til 8 grad. C, hvilket svarer til gennemsnittet i Danmark.
Eksisterende rør:
Her kan vælges mellem:
• Betonkanal
• Prærør før 1991
• Prærør fra 1991 til 1996
• Prærør efter 1996
Der kan supplerende vælges mellem isoleringsklasser, serie 1, 2 og 3.
Der kan vælges dimensioner fra DN 20 til DN 250.
Anlægsudgifter for de respektive dimensioner:
• Reparationsudgift ved brud (der må vurderes et bedst muligt gennemsnit)
• Anlægsudgifter for nye ledninger opdelt på prærør og twinrør.
• Anlægsudgifter ved mufferenovering pr. muffepar. Desuden angives en vurdering af muffeafstanden.
Det er vigtigt, at der vælges anlægsudgifter, som svarer til erfaringspriser i det pågældende forsyningsområde.
NB: Der er i programmet angivet nogle priseksempler, men disse kan ikke bruges som gældende generelle værdier.
De angivne priseksempler er udelukkende taget med for at give en lettere forståelse af input til programmet.
Indgreb:
Under indgreb vælges det tiltag, der ønskes undersøgt.
For stik kan alene vælges rør-udskiftning samt den rørtype, der ønskes skiftet til.
Her kan vælges følgende rørtyper: Twin AluPex 16, 20 og 25 med serie 2-isolering samt Twin CuFlex 15, 18 og 22 med serie 2-isolering.
For gadeledninger kan vælges imellem rørudskiftning og mufferenovering.
Der kan vælges mellem prærør (enkeltrør) eller twinrør og med isoleringsklasser serie 1, 2 og 3.
Alternativ til sammenligning:
For alle ledninger kan der vælges ingen indgreb eller mufferenovering.
Men for stik regner programmet i begge tilfælde med ingen indgreb, idet mufferenovering vurderes at være urelevant for stikledninger.
For at sikre at brugeren er opmærksom på det, kommer der advarselsteksten "Kun gadenet mufferenoveres i alternativet",
hvis brugeren forsøger at mufferenovere stikledninger som alternativ."
For gadeledninger kan vælges ingen indgreb eller mufferenovering.
Supplerende oplysninger og korrektioner:
• Antal år til indgreb. Dvs. det vælges, at indgrebet først skal finde sted om nogle år
• Levetid for mufferenovering (her foreslås 30 år)
• Levetid for nyanlæg (her foreslås 50 år)
• Det kan vælges, at indlægge en prisudvikling for brudreparationer, hvis det forventes at disse bliver dyrere i forhold til i dag
• Det kan vælges at give en priskorrektion til de angivne priser for mufferenovering og rørudskiftning via en procentangivelse.
Sidstnævnte er en facilitet, som gør det let at udføre en følsomhedsberegning på en aktuel beregning
Yderligere supplerende oplysninger og korrektioner:
Desuden kan der i Input angives:
- forventede driftstal i form af forventet brudfrekvens,
- forringelse af varmetabet ift. de beregningsværdier, der indgår i regnearket
- forventet vandtab i m3/km/døgn for den pågældende strækning.
Disse værdier kan angives i følgende 3 tilfælde: ”uden indgreb”, ”ved mufferenovering” samt ved rørudskiftning.
Værdierne kan angives svarende til i dag, om 10 år, om 20 år og om 30 år.
Beskrivelse af resultater
Der regnes i faste priser og der regnes år for år over 30 år for følgende:
• Anlægsudgifter
• Udgifter til reparationer
• Udgifter til varmetab
• Udgifter til spædevand
• Udgifter i alt år for år
• Diskonterede udgifter år for år. Her er kalkulationsrenten indregnet.
Efter de 30 år korrigeres der for en eventuel scrapværdi (restværdi).
Ved beregning af varmetab både for eksisterende rør og for nye rør er benyttet regnearket fra Dansk Fjernvarme.
Ved valg af rørtyper for eksisterende rør indgå der derfor, de samme typer, som indgår i programmet fra Dansk Fjernvarme.
Der er to resulterende kolonner, hvor de to alternativer sammenlignes,
- sammenligning af de faktuelle udgifter
- sammenligning af de diskonterede værdier
- Den akkumuleret værdi (den akkumulerede forskel i de diskonterende værdier).
Når den akkumulerede værdi bliver positiv er det undersøgte indgreb tilbagebetalt.
Denne tilbagebetalingsværdi er anført nederst under kolonnerne.
Efter de økonomiske tal er anført 4 kolonner, der for de to alternativer angiver:
• Antal m udskiftede rør pr. år
• Antal brud pr. år
• Varmetab pr. år
• Spædevandsforbrug pr. år.
klf rambøll

## Input
Beregningsmodel til renovering af ledninganlæg
Bevarelse af eksisterende, mufferenovering eller ledningsudskiftning
Ark med Inddata | [7 empty] | Version 2015-07-29
Generelle forudsætninger
Planperiode | år | 30
Kalkulationsrente | pct. | 0%
|  | I dag | Om 10 år | Om 20 år | Om 30 år
Produktionspris | kr./MWh | 600 | 650 | 650 | 650
Spædevandspris | kr./m3 | 75 | 80 | 85 | 90
Opvarmning af spædevand | kr./m3 | 50.2326 | 54.4186 | 54.4186 | 54.4186
Driftstemperaturer
Tfrem | oC | 80 | 80 | 80 | 80
Tretur | oC | 40 | 40 | 40 | 40
Tjord | oC | 8 | 8 | 8 | 8
Eksisterende ledninger
Rørtype |  |  |  | Isolering
Dimension |  | Stik | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 175 | DN 200 | DN 225 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 450 | DN 500 | Sum
Længde | m tracé | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
Anlægsudgifter
Reparationsudgift ved brud | kr./rep. | 13000 | 13000 | 17000 | 20000 | 24000 | 27000 | 30000 | 34000 | 40000 | 47000 | 54000 | 61000 | 67000 | 74000 | 81000 | 130000 | 140000 | 150000 | 160000 | 175000
Anlægsudgift for nye ledninger
Stik | kr./m | 1750
Gadenet, prærør | kr./m |  | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5400 | 5800 | 6200 | 6600 | 7000 | 7400 | 7800 | 8200 | 8600 | 9000
Gadenet twinrør | kr./m |  | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5400 | 5800 | 6200 | 6600 | 7000 | 7400 | 7800 | 8200 | 8600 | 9000
Anlægsudgift ved mufferenovering
Muffeafstand (prærør) | m tracé |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Udgift pr. ny muffepar | kr./par |  | 10090 | 13460 | 13460 | 15140 | 16820 | 18500 | 20180 | 22200 | 24220 | 26240 | 28260 | 30280 | 32290 | 34310 | 125000 | 135000 | 145000 | 155000 | 170000
Indgreb
Indgreb: Stik |  |  |  | Stik, rørtype
Indgreb: Gadenet |  |  |  | Gadenet, rørtype |  |  |  | Gadenet, isolering
Alternativ til sammenligning
Antal år til indgreb | år | 0
Levetid efter mufferenovering | år | 30
Levetid for nyanlæg | år | 50
Prisudvikling for anlæg |  | I dag | Om 10 år | Om 20 år | Om 30 år | Ved indgreb
Brudreparation |  | 0% | 5% | 10% | 15%
Mufferenovering | [5 empty] | 0%
Rør-udskiftning | [5 empty] | 0%
Udvikling uden indgreb |  | I dag | Om 10 år | Om 20 år | Om 30 år
Brudfrekvens | brud/km/år | 1 | 1.5 | 2 | 2.5
Varmeisoleringsforringelse |  | 16% | 16% | 16% | 16%
Vandtab | m3/km/døgn | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5
Udvikling efter mufferenovering |  | 1. år | 10. år | 20. år | 30 år
Brudfrekvens | brud/km/år | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.2
Varmeisoleringsforringelse |  | 12% | 12% | 12% | 12%
Vandtab | m3/km/døgn | 0 | 0 | 0 | 0
Udvikling efter rør-udskiftning |  | 1. år | 10. år | 20. år | 30 år
Brudfrekvens | brud/km/år | 0 | 0.06 | 0.075 | 0.1
Varmeisoleringsforringelse |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Vandtab | m3/km/døgn | 0 | 0 | 0 | 0
klf rambøll

## Res
Renovering af ledninganlæg
Eksisterende anlæg eller ledningsudskiftning
Ark med resultater | [8 empty] | Version 2015-07-29
A. Indgreb: Rør-udskiftning | [6 empty] | B. Sammenligning: Ingen indgreb | [6 empty] | Forskel B - A
År | Anlægs- | Repara- | Varme- | Spæde- | Sum | Diskon- | År | Anlægs- | Repara- | Varme- | Spæde- | Sum | Diskon- | År | Forskel | Diskon- | Akku-
| udgifter | tioner | tab | vand | år for år | teret |  | udgifter | tioner | tab | vand | år for år | teret |  | år for år | teret | muleret
| 1000 kr. | 1000 kr. | 1000 kr. | 1000 kr. | 1000 kr. | 1000 kr. |  | 1000 kr. | 1000 kr. | 1000 kr. | 1000 kr. | 1000 kr. | 1000 kr. |  | 1000 kr. | 1000 kr. | 1000 kr.
0 | 4000 | 0 | 84.707 | 0 | 4084.707 | 4084.707 | 0 | 0 | 30 | 267.6565 | 91.4198 | 389.0763 | 389.0763 | 0 | -3695.6307 | -3695.6307 | -3695.6307 | 0
1 | 0 | 0.1809 | 85.4129 | 0 | 85.5938 | 85.5938 | 1 | 0 | 31.6575 | 269.887 | 93.9322 | 395.4767 | 395.4767 | 1 | 309.8829 | 309.8829 | -3385.7479 | 0
2 | 0 | 0.3636 | 86.1188 | 0 | 86.4824 | 86.4824 | 2 | 0 | 33.33 | 272.1175 | 96.4714 | 401.9189 | 401.9189 | 2 | 315.4364 | 315.4364 | -3070.3114 | 0
3 | 0 | 0.5481 | 86.8247 | 0 | 87.3728 | 87.3728 | 3 | 0 | 35.0175 | 274.348 | 99.0374 | 408.4029 | 408.4029 | 3 | 321.0301 | 321.0301 | -2749.2814 | 0
4 | 0 | 0.7344 | 87.5306 | 0 | 88.265 | 88.265 | 4 | 0 | 36.72 | 276.5784 | 101.6303 | 414.9287 | 414.9287 | 4 | 326.6637 | 326.6637 | -2422.6177 | 0
5 | 0 | 0.9225 | 88.2365 | 0 | 89.159 | 89.159 | 5 | 0 | 38.4375 | 278.8089 | 104.2499 | 421.4963 | 421.4963 | 5 | 332.3374 | 332.3374 | -2090.2803 | 0
6 | 0 | 1.1124 | 88.9424 | 0 | 90.0548 | 90.0548 | 6 | 0 | 40.17 | 281.0394 | 106.8964 | 428.1058 | 428.1058 | 6 | 338.051 | 338.051 | -1752.2293 | 0
7 | 0 | 1.3041 | 89.6483 | 0 | 90.9524 | 90.9524 | 7 | 0 | 41.9175 | 283.2698 | 109.5698 | 434.7571 | 434.7571 | 7 | 343.8047 | 343.8047 | -1408.4245 | 0
8 | 0 | 1.4976 | 90.3542 | 0 | 91.8518 | 91.8518 | 8 | 0 | 43.68 | 285.5003 | 112.2699 | 441.4502 | 441.4502 | 8 | 349.5985 | 349.5985 | -1058.826 | 0
9 | 0 | 1.6929 | 91.0601 | 0 | 92.753 | 92.753 | 9 | 0 | 45.4575 | 287.7308 | 114.9969 | 448.1852 | 448.1852 | 9 | 355.4322 | 355.4322 | -703.3938 | 0
10 | 0 | 1.89 | 91.7659 | 0 | 93.6559 | 93.6559 | 10 | 0 | 47.25 | 289.9613 | 117.7507 | 454.962 | 454.962 | 10 | 361.306 | 361.306 | -342.0878 | 0
11 | 0 | 1.9465 | 91.7659 | 0 | 93.7124 | 93.7124 | 11 | 0 | 49.0575 | 289.9613 | 121.1434 | 460.1622 | 460.1622 | 11 | 366.4498 | 366.4498 | 24.3619 | 11
12 | 0 | 2.0034 | 91.7659 | 0 | 93.7693 | 93.7693 | 12 | 0 | 50.88 | 289.9613 | 124.558 | 465.3993 | 465.3993 | 12 | 371.6299 | 371.6299 | 395.9919 | 0
13 | 0 | 2.0608 | 91.7659 | 0 | 93.8267 | 93.8267 | 13 | 0 | 52.7175 | 289.9613 | 127.9945 | 470.6733 | 470.6733 | 13 | 376.8466 | 376.8466 | 772.8385 | 0
14 | 0 | 2.1186 | 91.7659 | 0 | 93.8845 | 93.8845 | 14 | 0 | 54.57 | 289.9613 | 131.453 | 475.9842 | 475.9842 | 14 | 382.0997 | 382.0997 | 1154.9382 | 0
15 | 0 | 2.1769 | 91.7659 | 0 | 93.9428 | 93.9428 | 15 | 0 | 56.4375 | 289.9613 | 134.9333 | 481.332 | 481.332 | 15 | 387.3892 | 387.3892 | 1542.3274 | 0
16 | 0 | 2.2356 | 91.7659 | 0 | 94.0015 | 94.0015 | 16 | 0 | 58.32 | 289.9613 | 138.4355 | 486.7168 | 486.7168 | 16 | 392.7152 | 392.7152 | 1935.0426 | 0
17 | 0 | 2.2948 | 91.7659 | 0 | 94.0607 | 94.0607 | 17 | 0 | 60.2175 | 289.9613 | 141.9596 | 492.1384 | 492.1384 | 17 | 398.0777 | 398.0777 | 2333.1202 | 0
18 | 0 | 2.3544 | 91.7659 | 0 | 94.1203 | 94.1203 | 18 | 0 | 62.13 | 289.9613 | 145.5056 | 497.5969 | 497.5969 | 18 | 403.4765 | 403.4765 | 2736.5968 | 0
19 | 0 | 2.4145 | 91.7659 | 0 | 94.1804 | 94.1804 | 19 | 0 | 64.0575 | 289.9613 | 149.0736 | 503.0923 | 503.0923 | 19 | 408.9119 | 408.9119 | 3145.5087 | 0
20 | 0 | 2.475 | 91.7659 | 0 | 94.2409 | 94.2409 | 20 | 0 | 66 | 289.9613 | 152.6634 | 508.6246 | 508.6246 | 20 | 414.3837 | 414.3837 | 3559.8924 | 0
21 | 0 | 2.5691 | 91.7659 | 0 | 94.3351 | 94.3351 | 21 | 0 | 67.9575 | 289.9613 | 153.2109 | 511.1296 | 511.1296 | 21 | 416.7946 | 416.7946 | 3976.6869 | 0
22 | 0 | 2.664 | 91.7659 | 0 | 94.4299 | 94.4299 | 22 | 0 | 69.93 | 289.9613 | 153.7584 | 513.6496 | 513.6496 | 22 | 419.2197 | 419.2197 | 4395.9066 | 0
23 | 0 | 2.7596 | 91.7659 | 0 | 94.5256 | 94.5256 | 23 | 0 | 71.9175 | 289.9613 | 154.3059 | 516.1846 | 516.1846 | 23 | 421.6591 | 421.6591 | 4817.5657 | 0
24 | 0 | 2.856 | 91.7659 | 0 | 94.6219 | 94.6219 | 24 | 0 | 73.92 | 289.9613 | 154.8534 | 518.7346 | 518.7346 | 24 | 424.1127 | 424.1127 | 5241.6783 | 0
25 | 0 | 2.9531 | 91.7659 | 0 | 94.7191 | 94.7191 | 25 | 0 | 75.9375 | 289.9613 | 155.4009 | 521.2996 | 521.2996 | 25 | 426.5806 | 426.5806 | 5668.2589 | 0
26 | 0 | 3.051 | 91.7659 | 0 | 94.8169 | 94.8169 | 26 | 0 | 77.97 | 289.9613 | 155.9484 | 523.8796 | 523.8796 | 26 | 429.0627 | 429.0627 | 6097.3216 | 0
27 | 0 | 3.1496 | 91.7659 | 0 | 94.9156 | 94.9156 | 27 | 0 | 80.0175 | 289.9613 | 156.4959 | 526.4746 | 526.4746 | 27 | 431.5591 | 431.5591 | 6528.8806 | 0
28 | 0 | 3.249 | 91.7659 | 0 | 95.0149 | 95.0149 | 28 | 0 | 82.08 | 289.9613 | 157.0434 | 529.0846 | 529.0846 | 28 | 434.0697 | 434.0697 | 6962.9503 | 0
29 | 0 | 3.3491 | 91.7659 | 0 | 95.1151 | 95.1151 | 29 | 0 | 84.1575 | 289.9613 | 157.5909 | 531.7096 | 531.7096 | 29 | 436.5946 | 436.5946 | 7399.5449 | 0
30 | -1600 | 3.45 | 91.7659 | 0 | -1504.7841 | -1504.7841 | 30 | 0 | 86.25 | 289.9613 | 158.1384 | 534.3496 | 534.3496 | 30 | 2039.1337 | 2039.1337 | 9438.6786 | 0
Nuværdi over 30 år: | [5 empty] | 5268.2978 | [6 empty] | 14706.9763 |  |  | 9438.6786
[16 empty] | Tilbagebetalingstid efter | 11 | år
A. Indgreb: Rør-udskiftning | [6 empty] | B. Sammenligning: Ingen indgreb
År | Aktion | Antal | Varme- | Spæde- |  |  | År | Aktion | Antal | Varme- | Spæde-
| rør | brud | tab | vand |  |  |  | rør | brud | tab | vand
| m | gns. | MWh | m3 |  |  |  | m | gns. | MWh | m3
0 | 2000 | 0 | 141.1784 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 446.0942 | 730
1 | 0 | 0.012 | 141.1784 | 0 |  |  | 1 | 0 | 2.1 | 446.0942 | 744.6
2 | 0 | 0.024 | 141.1784 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2.2 | 446.0942 | 759.2
3 | 0 | 0.036 | 141.1784 | 0 |  |  | 3 | 0 | 2.3 | 446.0942 | 773.8
4 | 0 | 0.048 | 141.1784 | 0 |  |  | 4 | 0 | 2.4 | 446.0942 | 788.4
5 | 0 | 0.06 | 141.1784 | 0 |  |  | 5 | 0 | 2.5 | 446.0942 | 803
6 | 0 | 0.072 | 141.1784 | 0 |  |  | 6 | 0 | 2.6 | 446.0942 | 817.6
7 | 0 | 0.084 | 141.1784 | 0 |  |  | 7 | 0 | 2.7 | 446.0942 | 832.2
8 | 0 | 0.096 | 141.1784 | 0 |  |  | 8 | 0 | 2.8 | 446.0942 | 846.8
9 | 0 | 0.108 | 141.1784 | 0 |  |  | 9 | 0 | 2.9 | 446.0942 | 861.4
10 | 0 | 0.12 | 141.1784 | 0 |  |  | 10 | 0 | 3 | 446.0942 | 876
11 | 0 | 0.123 | 141.1784 | 0 |  |  | 11 | 0 | 3.1 | 446.0942 | 897.9
12 | 0 | 0.126 | 141.1784 | 0 |  |  | 12 | 0 | 3.2 | 446.0942 | 919.8
13 | 0 | 0.129 | 141.1784 | 0 |  |  | 13 | 0 | 3.3 | 446.0942 | 941.7
14 | 0 | 0.132 | 141.1784 | 0 |  |  | 14 | 0 | 3.4 | 446.0942 | 963.6
15 | 0 | 0.135 | 141.1784 | 0 |  |  | 15 | 0 | 3.5 | 446.0942 | 985.5
16 | 0 | 0.138 | 141.1784 | 0 |  |  | 16 | 0 | 3.6 | 446.0942 | 1007.4
17 | 0 | 0.141 | 141.1784 | 0 |  |  | 17 | 0 | 3.7 | 446.0942 | 1029.3
18 | 0 | 0.144 | 141.1784 | 0 |  |  | 18 | 0 | 3.8 | 446.0942 | 1051.2
19 | 0 | 0.147 | 141.1784 | 0 |  |  | 19 | 0 | 3.9 | 446.0942 | 1073.1
20 | 0 | 0.15 | 141.1784 | 0 |  |  | 20 | 0 | 4 | 446.0942 | 1095
21 | 0 | 0.155 | 141.1784 | 0 |  |  | 21 | 0 | 4.1 | 446.0942 | 1095
22 | 0 | 0.16 | 141.1784 | 0 |  |  | 22 | 0 | 4.2 | 446.0942 | 1095
23 | 0 | 0.165 | 141.1784 | 0 |  |  | 23 | 0 | 4.3 | 446.0942 | 1095
24 | 0 | 0.17 | 141.1784 | 0 |  |  | 24 | 0 | 4.4 | 446.0942 | 1095
25 | 0 | 0.175 | 141.1784 | 0 |  |  | 25 | 0 | 4.5 | 446.0942 | 1095
26 | 0 | 0.18 | 141.1784 | 0 |  |  | 26 | 0 | 4.6 | 446.0942 | 1095
27 | 0 | 0.185 | 141.1784 | 0 |  |  | 27 | 0 | 4.7 | 446.0942 | 1095
28 | 0 | 0.19 | 141.1784 | 0 |  |  | 28 | 0 | 4.8 | 446.0942 | 1095
29 | 0 | 0.195 | 141.1784 | 0 |  |  | 29 | 0 | 4.9 | 446.0942 | 1095
30 | 0 | 0.2 | 141.1784 | 0 |  |  | 30 | 0 | 5 | 446.0942 | 1095
klf rambøll

## Eksist (hidden)
Renovering af ledninganlæg |  | FALSE | TRUE
Eksisterende rør uden ingreb |  |  | TRUE
| år | Enhed | Faktor | Sum | Stik | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 175 | DN 200 | DN 225 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 450 | DN 500
Samlede udgifter
Nutidsværdi |  |  | 0% | 14706.9763
Første år | 0 | 1000 kr. | 1 | 389.0763 | 0 | 179.4297 | 209.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1000 kr. | 1 | 395.4767 | 0 | 182.4101 | 213.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1000 kr. | 1 | 401.9189 | 0 | 185.4105 | 216.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1000 kr. | 1 | 408.4029 | 0 | 188.4308 | 219.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 1000 kr. | 1 | 414.9287 | 0 | 191.4709 | 223.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 1000 kr. | 1 | 421.4963 | 0 | 194.531 | 226.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1000 kr. | 1 | 428.1058 | 0 | 197.611 | 230.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 1000 kr. | 1 | 434.7571 | 0 | 200.7109 | 234.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 1000 kr. | 1 | 441.4502 | 0 | 203.8308 | 237.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1000 kr. | 1 | 448.1852 | 0 | 206.9705 | 241.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | 1000 kr. | 1 | 454.962 | 0 | 210.1301 | 244.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1000 kr. | 1 | 460.1622 | 0 | 212.6097 | 247.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 1000 kr. | 1 | 465.3993 | 0 | 215.1068 | 250.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 1000 kr. | 1 | 470.6733 | 0 | 217.6213 | 253.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 1000 kr. | 1 | 475.9842 | 0 | 220.1533 | 255.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 1000 kr. | 1 | 481.332 | 0 | 222.7027 | 258.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 1000 kr. | 1 | 486.7168 | 0 | 225.2695 | 261.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 1000 kr. | 1 | 492.1384 | 0 | 227.8539 | 264.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 1000 kr. | 1 | 497.5969 | 0 | 230.4556 | 267.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 1000 kr. | 1 | 503.0923 | 0 | 233.0748 | 270.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | 1000 kr. | 1 | 508.6246 | 0 | 235.7115 | 272.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1000 kr. | 1 | 511.1296 | 0 | 236.8335 | 274.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 1000 kr. | 1 | 513.6496 | 0 | 237.962 | 275.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 1000 kr. | 1 | 516.1846 | 0 | 239.097 | 277.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 1000 kr. | 1 | 518.7346 | 0 | 240.2385 | 278.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 1000 kr. | 1 | 521.2996 | 0 | 241.3865 | 279.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 1000 kr. | 1 | 523.8796 | 0 | 242.541 | 281.3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 1000 kr. | 1 | 526.4746 | 0 | 243.702 | 282.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1000 kr. | 1 | 529.0846 | 0 | 244.8695 | 284.2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 1000 kr. | 1 | 531.7096 | 0 | 246.0435 | 285.6662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | 1000 kr. | 1 | 534.3496 | 0 | 247.224 | 287.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anlægsudgifter
Renovering/udskiftning |  | kr./m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Prisudvikl | Sum
Første år | 0 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1000 kr. | 100% | 0
| 2 | 1000 kr. | 100% | 0
| 3 | 1000 kr. | 100% | 0
| 4 | 1000 kr. | 100% | 0
| 5 | 1000 kr. | 100% | 0
| 6 | 1000 kr. | 100% | 0
| 7 | 1000 kr. | 100% | 0
| 8 | 1000 kr. | 100% | 0
| 9 | 1000 kr. | 100% | 0
Efter 10 år | 10 | 1000 kr. | 100% | 0
| 11 | 1000 kr. | 100% | 0
| 12 | 1000 kr. | 100% | 0
| 13 | 1000 kr. | 100% | 0
| 14 | 1000 kr. | 100% | 0
| 15 | 1000 kr. | 100% | 0
| 16 | 1000 kr. | 100% | 0
| 17 | 1000 kr. | 100% | 0
| 18 | 1000 kr. | 100% | 0
| 19 | 1000 kr. | 100% | 0
Efter 20 år | 20 | 1000 kr. | 100% | 0
| 21 | 1000 kr. | 100% | 0
| 22 | 1000 kr. | 100% | 0
| 23 | 1000 kr. | 100% | 0
| 24 | 1000 kr. | 100% | 0
| 25 | 1000 kr. | 100% | 0
| 26 | 1000 kr. | 100% | 0
| 27 | 1000 kr. | 100% | 0
| 28 | 1000 kr. | 100% | 0
| 29 | 1000 kr. | 100% | 0
Efter 30 år | 30 | 1000 kr. | 100% | 0
Reparationsudgifter
Årlige antal brud |  |  |  | Sum
Første år | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | 2.1 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  |  | 2.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  | 2.3 | 0 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 2.5 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 2.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 2.7 | 0 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 2.8 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 2.9 | 0 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 |  |  | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 3.1 | 0 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 3.2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  |  | 3.3 | 0 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  |  | 3.4 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  |  | 3.5 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 |  |  | 3.6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  |  | 3.7 | 0 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 |  |  | 3.8 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 |  |  | 3.9 | 0 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 |  |  | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 |  |  | 4.1 | 0 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 |  |  | 4.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 |  |  | 4.3 | 0 | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 |  |  | 4.4 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 |  |  | 4.5 | 0 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 |  |  | 4.6 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 |  |  | 4.7 | 0 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 |  |  | 4.8 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 |  |  | 4.9 | 0 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 |  |  | 5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reparationsudgifter ved brud |  |  | Prisudvikl | Sum
Første år | 0 | 1000 kr. | 100% | 30 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1000 kr. | 100.5% | 31.6575 | 0 | 13.7182 | 17.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1000 kr. | 101% | 33.33 | 0 | 14.443 | 18.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1000 kr. | 101.5% | 35.0175 | 0 | 15.1742 | 19.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 1000 kr. | 102% | 36.72 | 0 | 15.912 | 20.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 1000 kr. | 102.5% | 38.4375 | 0 | 16.6562 | 21.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1000 kr. | 103% | 40.17 | 0 | 17.407 | 22.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 1000 kr. | 103.5% | 41.9175 | 0 | 18.1642 | 23.7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 1000 kr. | 104% | 43.68 | 0 | 18.928 | 24.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1000 kr. | 104.5% | 45.4575 | 0 | 19.6982 | 25.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | 1000 kr. | 105% | 47.25 | 0 | 20.475 | 26.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1000 kr. | 105.5% | 49.0575 | 0 | 21.2583 | 27.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 1000 kr. | 106% | 50.88 | 0 | 22.048 | 28.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 1000 kr. | 106.5% | 52.7175 | 0 | 22.8442 | 29.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 1000 kr. | 107% | 54.57 | 0 | 23.647 | 30.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 1000 kr. | 107.5% | 56.4375 | 0 | 24.4562 | 31.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 1000 kr. | 108% | 58.32 | 0 | 25.272 | 33.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 1000 kr. | 108.5% | 60.2175 | 0 | 26.0942 | 34.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 1000 kr. | 109% | 62.13 | 0 | 26.923 | 35.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 1000 kr. | 109.5% | 64.0575 | 0 | 27.7582 | 36.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | 1000 kr. | 110% | 66 | 0 | 28.6 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1000 kr. | 110.5% | 67.9575 | 0 | 29.4482 | 38.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 1000 kr. | 111% | 69.93 | 0 | 30.303 | 39.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 1000 kr. | 111.5% | 71.9175 | 0 | 31.1642 | 40.7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 1000 kr. | 112% | 73.92 | 0 | 32.032 | 41.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 1000 kr. | 112.5% | 75.9375 | 0 | 32.9062 | 43.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 1000 kr. | 113% | 77.97 | 0 | 33.787 | 44.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 1000 kr. | 113.5% | 80.0175 | 0 | 34.6742 | 45.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1000 kr. | 114% | 82.08 | 0 | 35.568 | 46.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 1000 kr. | 114.5% | 84.1575 | 0 | 36.4682 | 47.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | 1000 kr. | 115% | 86.25 | 0 | 37.375 | 48.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Varmetabsudgifter
Varmetabskoefficient |  | W/mK |  |  | 0.48269 | 0.38077 | 0.46346 | 0.47308 | 0.52885 | 0.57692 | 0.66538 | 0.67115 | 0.68654 | 0.77308 | 0.91346 | 0.96731 | 0.99038 | 0.96923 | 0.95769 | 1.0962 | 1.0673 | 1.4135 | 1.6673 | 1.6038
Årligt varmetab |  |  | Årsfaktor | Sum
Første år | 0 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
| 1 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
| 2 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
| 3 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
| 4 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
| 5 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
| 6 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
| 7 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
| 8 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
| 9 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
Efter 10 år | 10 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
| 11 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
| 12 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
| 13 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
| 14 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
| 15 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
| 16 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
| 17 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
| 18 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
| 19 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
Efter 20 år | 20 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
| 21 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
| 22 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
| 23 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
| 24 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
| 25 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
| 26 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
| 27 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
| 28 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
| 29 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
Efter 30 år | 30 | MWh | 0.45552 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116%
Årlig varmetabsudgift |  |  | kr./MWh | Sum
Første år | 0 | 1000 kr. | 600 | 267.6565 | 0 | 120.7198 | 146.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1000 kr. | 605 | 269.887 | 0 | 121.7258 | 148.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1000 kr. | 610 | 272.1175 | 0 | 122.7318 | 149.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1000 kr. | 615 | 274.348 | 0 | 123.7378 | 150.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 1000 kr. | 620 | 276.5784 | 0 | 124.7438 | 151.8346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 1000 kr. | 625 | 278.8089 | 0 | 125.7498 | 153.0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1000 kr. | 630 | 281.0394 | 0 | 126.7558 | 154.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 1000 kr. | 635 | 283.2698 | 0 | 127.7618 | 155.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 1000 kr. | 640 | 285.5003 | 0 | 128.7678 | 156.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1000 kr. | 645 | 287.7308 | 0 | 129.7738 | 157.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spædevandsudgifter
Årligt vandtab |  |  |  | Sum
Første år | 0 | m3 |  | 730 | 0 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | m3 |  | 744.6 | 0 | 372.3 | 372.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | m3 |  | 759.2 | 0 | 379.6 | 379.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | m3 |  | 773.8 | 0 | 386.9 | 386.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | m3 |  | 788.4 | 0 | 394.2 | 394.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | m3 |  | 803 | 0 | 401.5 | 401.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | m3 |  | 817.6 | 0 | 408.8 | 408.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | m3 |  | 832.2 | 0 | 416.1 | 416.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | m3 |  | 846.8 | 0 | 423.4 | 423.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | m3 |  | 861.4 | 0 | 430.7 | 430.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | m3 |  | 876 | 0 | 438 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | m3 |  | 897.9 | 0 | 448.95 | 448.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | m3 |  | 919.8 | 0 | 459.9 | 459.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | m3 |  | 941.7 | 0 | 470.85 | 470.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | m3 |  | 963.6 | 0 | 481.8 | 481.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | m3 |  | 985.5 | 0 | 492.75 | 492.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | m3 |  | 1007.4 | 0 | 503.7 | 503.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | m3 |  | 1029.3 | 0 | 514.65 | 514.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | m3 |  | 1051.2 | 0 | 525.6 | 525.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | m3 |  | 1073.1 | 0 | 536.55 | 536.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | m3 |  | 1095 | 0 | 547.5 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | m3 |  | 1095 | 0 | 547.5 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | m3 |  | 1095 | 0 | 547.5 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | m3 |  | 1095 | 0 | 547.5 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | m3 |  | 1095 | 0 | 547.5 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | m3 |  | 1095 | 0 | 547.5 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | m3 |  | 1095 | 0 | 547.5 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | m3 |  | 1095 | 0 | 547.5 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | m3 |  | 1095 | 0 | 547.5 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | m3 |  | 1095 | 0 | 547.5 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | m3 |  | 1095 | 0 | 547.5 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Årlige spædevandsudgifter |  |  | kr./m3 | Sum
Første år | 0 | 1000 kr. | 125.2326 | 91.4198 | 0 | 45.7099 | 45.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1000 kr. | 126.1512 | 93.9322 | 0 | 46.9661 | 46.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1000 kr. | 127.0698 | 96.4714 | 0 | 48.2357 | 48.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1000 kr. | 127.9884 | 99.0374 | 0 | 49.5187 | 49.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 1000 kr. | 128.907 | 101.6303 | 0 | 50.8151 | 50.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 1000 kr. | 129.8256 | 104.2499 | 0 | 52.125 | 52.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1000 kr. | 130.7442 | 106.8964 | 0 | 53.4482 | 53.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 1000 kr. | 131.6628 | 109.5698 | 0 | 54.7849 | 54.7849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 1000 kr. | 132.5814 | 112.2699 | 0 | 56.135 | 56.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1000 kr. | 133.5 | 114.9969 | 0 | 57.4985 | 57.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | 1000 kr. | 134.4186 | 117.7507 | 0 | 58.8753 | 58.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1000 kr. | 134.9186 | 121.1434 | 0 | 60.5717 | 60.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 1000 kr. | 135.4186 | 124.558 | 0 | 62.279 | 62.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 1000 kr. | 135.9186 | 127.9945 | 0 | 63.9973 | 63.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 1000 kr. | 136.4186 | 131.453 | 0 | 65.7265 | 65.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 1000 kr. | 136.9186 | 134.9333 | 0 | 67.4666 | 67.4666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 1000 kr. | 137.4186 | 138.4355 | 0 | 69.2178 | 69.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 1000 kr. | 137.9186 | 141.9596 | 0 | 70.9798 | 70.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 1000 kr. | 138.4186 | 145.5056 | 0 | 72.7528 | 72.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 1000 kr. | 138.9186 | 149.0736 | 0 | 74.5368 | 74.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | 1000 kr. | 139.4186 | 152.6634 | 0 | 76.3317 | 76.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1000 kr. | 139.9186 | 153.2109 | 0 | 76.6054 | 76.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 1000 kr. | 140.4186 | 153.7584 | 0 | 76.8792 | 76.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 1000 kr. | 140.9186 | 154.3059 | 0 | 77.1529 | 77.1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 1000 kr. | 141.4186 | 154.8534 | 0 | 77.4267 | 77.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 1000 kr. | 141.9186 | 155.4009 | 0 | 77.7004 | 77.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 1000 kr. | 142.4186 | 155.9484 | 0 | 77.9742 | 77.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 1000 kr. | 142.9186 | 156.4959 | 0 | 78.2479 | 78.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1000 kr. | 143.4186 | 157.0434 | 0 | 78.5217 | 78.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 1000 kr. | 143.9186 | 157.5909 | 0 | 78.7954 | 78.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | 1000 kr. | 144.4186 | 158.1384 | 0 | 79.0692 | 79.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Valg (hidden)
Renovering af ledninganlæg
Lambdaværdier for fjernvarmerør
Eksisterende ledninger
1 | Betonkanal
2 | Prærør før 1991
3 | Prærør ca 1991-96
4 | Prærør efter 1996
3 | Index1
1 | Serie 1 | Serie 1 | Normal
2 | Serie 2 | Serie 2 | Normal
3 | Serie 3 | Serie 3 | Normal
1 | Index2
Eksisterende ledningsnet - lambda-værdier i W/mK
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Type |  | Stik | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 175 | DN 200 | DN 225 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 450 | DN 500
11 |  |  | 0.50577 | 0.60769 | 0.62308 | 0.70769 | 0.78462 | 0.92308 | 0.95192 | 1 | 1.1423 | 1.3288 | 1.4058 | 1.4423 | 1.4192 | 1.4096 | 1.5981 | 1.5673 | 2.0115 | 2.3269 | 2.2673
21 |  | 0.46154 | 0.36346 | 0.44231 | 0.45192 | 0.50577 | 0.53654 | 0.60385 | 0.58846 | 0.6 | 0.69423 | 0.82115 | 0.87115 | 0.89231 | 0.87115 | 0.85962 | 0.98654 | 0.95962 | 1.2788 | 1.5135 | 1.4538 |  | 0.46154 | 0.36346 | 0.44231 | 0.45192 | 0.50577 | 0.53654 | 0.60385 | 0.58846 | 0.6 | 0.69423 | 0.82115 | 0.87115 | 0.89231 | 0.87115 | 0.85962 | 0.98654 | 0.95962 | 1.2788 | 1.5135 | 1.4538
22 |  | 0.46154 | 0.36346 | 0.44231 | 0.45192 | 0.50577 | 0.53654 | 0.60385 | 0.58846 | 0.6 | 0.69423 | 0.82115 | 0.87115 | 0.89231 | 0.87115 | 0.85962 | 0.98654 | 0.95962 | 1.2788 | 1.5135 | 1.4538 | 1 | 0.39231 | 0.31346 | 0.36923 | 0.40192 | 0.44038 | 0.46923 | 0.50192 | 0.49615 | 0.50192 | 0.57885 | 0.65577 | 0.68077 | 0.69231 | 0.67885 | 0.67308 | 0.77115 | 0.87115 | 1.0173 | 1.0231 | 0.99423
23 |  | 0.46154 | 0.36346 | 0.44231 | 0.45192 | 0.50577 | 0.53654 | 0.60385 | 0.58846 | 0.6 | 0.69423 | 0.82115 | 0.87115 | 0.89231 | 0.87115 | 0.85962 | 0.98654 | 0.95962 | 1.2788 | 1.5135 | 1.4538 | 1 | 0.33846 | 0.28846 | 0.33462 | 0.36538 | 0.39615 | 0.40769 | 0.50192 | 0.49615 | 0.43846 | 0.49038 | 0.54231 | 0.55769 | 0.56538 | 0.67885 | 0.56538 | 0.71154 | 0.74231 | 0.79615 | 0.76923 | 0.75
31 |  | 0.48269 | 0.38077 | 0.46346 | 0.47308 | 0.52885 | 0.57692 | 0.66538 | 0.67115 | 0.68654 | 0.77308 | 0.91346 | 0.96731 | 0.99038 | 0.96923 | 0.95769 | 1.0962 | 1.0673 | 1.4135 | 1.6673 | 1.6038
32 |  | 0.40962 | 0.32885 | 0.38654 | 0.42115 | 0.46346 | 0.50385 | 0.55577 | 0.56731 | 0.57692 | 0.64808 | 0.73269 | 0.75962 | 0.775 | 0.75962 | 0.75385 | 0.86154 | 0.97115 | 1.1327 | 1.1385 | 1.1096
33 |  | 0.35577 | 0.30192 | 0.35192 | 0.38269 | 0.41731 | 0.44038 | 0.55577 | 0.56731 | 0.50577 | 0.55192 | 0.60769 | 0.625 | 0.63462 | 0.75962 | 0.63462 | 0.79615 | 0.83077 | 0.89038 | 0.86154 | 0.84038
41 |  | 0.46154 | 0.36346 | 0.44231 | 0.45192 | 0.50577 | 0.53654 | 0.60385 | 0.58846 | 0.6 | 0.67308 | 0.79808 | 0.84615 | 0.86538 | 0.81923 | 0.80769 | 0.92885 | 0.90385 | 1.2077 | 1.4346 | 1.375
42 |  | 0.39231 | 0.31346 | 0.36923 | 0.40192 | 0.44038 | 0.46923 | 0.50192 | 0.49615 | 0.50192 | 0.56154 | 0.63654 | 0.65962 | 0.67115 | 0.63846 | 0.63077 | 0.72308 | 0.81923 | 0.95769 | 0.96154 | 0.93462
43 |  | 0.33846 | 0.28846 | 0.33462 | 0.36538 | 0.39615 | 0.40769 | 0.50192 | 0.49615 | 0.43846 | 0.47692 | 0.525 | 0.54038 | 0.54808 | 0.63846 | 0.53077 | 0.66731 | 0.69615 | 0.74808 | 0.72115 | 0.70385
31 |  | 0.48269 | 0.38077 | 0.46346 | 0.47308 | 0.52885 | 0.57692 | 0.66538 | 0.67115 | 0.68654 | 0.77308 | 0.91346 | 0.96731 | 0.99038 | 0.96923 | 0.95769 | 1.0962 | 1.0673 | 1.4135 | 1.6673 | 1.6038
Kode for Type: 10 * Index1 + Index2
Aktion/indgreb
Forbedring af lambda-værdi pga. gadenets mufferenovering | [5 empty] | 0%
Renoveret eller nyt ledningsnet - lambda-værdier i W/mK
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Type |  | Stik | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 175 | DN 200 | DN 225 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 450 | DN 500
111 | Eksist |  | 0.38077 | 0.46346 | 0.47308 | 0.52885 | 0.57692 | 0.66538 | 0.67115 | 0.68654 | 0.77308 | 0.91346 | 0.96731 | 0.99038 | 0.96923 | 0.95769 | 1.0962 | 1.0673 | 1.4135 | 1.6673 | 1.6038
112 | Eksist |  | 0.38077 | 0.46346 | 0.47308 | 0.52885 | 0.57692 | 0.66538 | 0.67115 | 0.68654 | 0.77308 | 0.91346 | 0.96731 | 0.99038 | 0.96923 | 0.95769 | 1.0962 | 1.0673 | 1.4135 | 1.6673 | 1.6038
113 | Eksist |  | 0.38077 | 0.46346 | 0.47308 | 0.52885 | 0.57692 | 0.66538 | 0.67115 | 0.68654 | 0.77308 | 0.91346 | 0.96731 | 0.99038 | 0.96923 | 0.95769 | 1.0962 | 1.0673 | 1.4135 | 1.6673 | 1.6038
121 | Eksist |  | 0.38077 | 0.46346 | 0.47308 | 0.52885 | 0.57692 | 0.66538 | 0.67115 | 0.68654 | 0.77308 | 0.91346 | 0.96731 | 0.99038 | 0.96923 | 0.95769 | 1.0962 | 1.0673 | 1.4135 | 1.6673 | 1.6038
122 | Eksist |  | 0.38077 | 0.46346 | 0.47308 | 0.52885 | 0.57692 | 0.66538 | 0.67115 | 0.68654 | 0.77308 | 0.91346 | 0.96731 | 0.99038 | 0.96923 | 0.95769 | 1.0962 | 1.0673 | 1.4135 | 1.6673 | 1.6038
123 | Eksist |  | 0.38077 | 0.46346 | 0.47308 | 0.52885 | 0.57692 | 0.66538 | 0.67115 | 0.68654 | 0.77308 | 0.91346 | 0.96731 | 0.99038 | 0.96923 | 0.95769 | 1.0962 | 1.0673 | 1.4135 | 1.6673 | 1.6038
211 | Præ 1 |  | 0.27669 | 0.33607 | 0.34474 | 0.39734 | 0.44465 | 0.52814 | 0.5447 | 0.57358 | 0.66827 | 0.79739 | 0.83376 | 0.87013 | 0.84987 | 0.82961 | 0.9594 | 0.93064 | 1.122 | 1.2476 | 1.2872
212 | Præ 2 |  | 0.23647 | 0.28054 | 0.30529 | 0.34584 | 0.3877 | 0.43591 | 0.45712 | 0.47867 | 0.55357 | 0.62972 | 0.64723 | 0.66474 | 0.65517 | 0.6456 | 0.74089 | 0.77596 | 0.86283 | 0.91718 | 0.95559
213 | Præ 3 |  | 0.2166 | 0.25301 | 0.27644 | 0.30927 | 0.31786 | 0.37796 | 0.40074 | 0.41703 | 0.46796 | 0.51708 | 0.52828 | 0.53948 | 0.53911 | 0.53875 | 0.63878 | 0.64155 | 0.69483 | 0.73692 | 0.73747
221 | Twin 1 |  | 0.19639 | 0.21513 | 0.23432 | 0.28547 | 0.27257 | 0.32996 | 0.38275 | 0.37971 | 0.36538 | 0.42662 | 0.44599 | 0.46535 | 0.47068 | 0.48289 | 0.504 | 0.52185 | 0.53731 | 0.55095 | 0.56315
222 | Twin 2 |  | 0.17165 | 0.18129 | 0.19842 | 0.23186 | 0.22489 | 0.26593 | 0.29148 | 0.28741 | 0.28007 | 0.3201 | 0.32456 | 0.32901 | 0.34249 | 0.34991 | 0.36275 | 0.3736 | 0.383 | 0.39129 | 0.39871
223 | Twin 3 |  | 0.15006 | 0.15987 | 0.17564 | 0.2006 | 0.19562 | 0.2225 | 0.23709 | 0.2345 | 0.22671 | 0.25701 | 0.26073 | 0.26447 | 0.25521 | 0.26035 | 0.26924 | 0.27677 | 0.28328 | 0.28903 | 0.29417
11 | Eksist | 0.48269
12 | Eksist | 0.48269
13 | Eksist | 0.48269
14 | Eksist | 0.48269
15 | Eksist | 0.48269
16 | Eksist | 0.48269
21 | AluPex 16 | 0.14093
22 | AluPex 20 | 0.16599
23 | AluPex 25 | 0.17501
24 | CuFlex 15 | 0.13522
25 | CuFlex 18 | 0.15296
26 | CuFlex 22 | 0.18026
| Muffe-renovering | 0.48269 | 0.38077 | 0.46346 | 0.47308 | 0.52885 | 0.57692 | 0.66538 | 0.67115 | 0.68654 | 0.77308 | 0.91346 | 0.96731 | 0.99038 | 0.96923 | 0.95769 | 1.0962 | 1.0673 | 1.4135 | 1.6673 | 1.6038
223 | Nyt gadenet |  | 0.15006 | 0.15987 | 0.17564 | 0.2006 | 0.19562 | 0.2225 | 0.23709 | 0.2345 | 0.22671 | 0.25701 | 0.26073 | 0.26447 | 0.25521 | 0.26035 | 0.26924 | 0.27677 | 0.28328 | 0.28903 | 0.29417
25 | Nye stik | 0.15296
Gadenet: Kode for Type: 100 * Index3 + 10*Index4 + Index5
Stik: Kode for Type: 10*Index7 + Index8
Gadenet
Index3
1 | Muffe-renovering
2 | Rør-udskiftning
2 | Rør-udskiftning
Index4 |  | Rør-udskift | Muffe-renov
1 | Enkeltrør | Enkeltrør | Eksisterende
2 | Twinrør | Twinrør | Eksisterende
2 | Twinrør
Index5 |  | prærør | twinrør | Muffe-renov
1 | Serie 1 | Serie 1 | Serie 1 | Eksisterende
2 | Serie 2 | Serie 2 | Serie 2 | Eksisterende
3 | Serie 3 | Serie 3 | Serie 3 | Eksisterende
3 | Serie 3
Index6
1 | Ingen indgreb
2 | Muffe-renovering |  |  | NB: I tilfælde af stikledninger
1 | Ingen indgreb |  |  | 0
Stik
Index7
1 | Ingen indgreb
2 | Rør-udskiftning
2 | Rør-udskiftning
Index8
1 | Twin AluPex 16 Serie 2 | Twin AluPex 16 Serie 2 | Eksisterende
2 | Twin AluPex 20 Serie 2 | Twin AluPex 20 Serie 2 | Eksisterende
3 | Twin AluPex 25 Serie 2 | Twin AluPex 25 Serie 2 | Eksisterende
4 | Twin CuFlex 15 Serie 2 | Twin CuFlex 15 Serie 2 | Eksisterende
5 | Twin CuFlex 18 Serie 2 | Twin CuFlex 18 Serie 2 | Eksisterende
6 | Twin CuFlex 22 Serie 2 | Twin CuFlex 22 Serie 2 | Eksisterende
5 | Twin CuFlex 18 Serie 2

## Muffe (hidden)
Renovering af ledninganlæg |  | FALSE | FALSE
Mufferenovering |  | FALSE | FALSE
| år | Enhed | Faktor | Sum | Stik | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 175 | DN 200 | DN 225 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 450 | DN 500
Samlede udgifter
Første år | 0 | 1000 kr. |  | 4186.427 | 0 | 1799.5237 | 2386.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1000 kr. |  | 263.6559 | 0 | 118.861 | 144.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1000 kr. |  | 265.8853 | 0 | 119.8652 | 146.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1000 kr. |  | 268.1154 | 0 | 120.8697 | 147.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 1000 kr. |  | 270.346 | 0 | 121.8744 | 148.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 1000 kr. |  | 272.5773 | 0 | 122.8794 | 149.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1000 kr. |  | 274.8092 | 0 | 123.8846 | 150.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 1000 kr. |  | 277.0416 | 0 | 124.8901 | 152.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 1000 kr. |  | 279.2747 | 0 | 125.8958 | 153.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1000 kr. |  | 281.5083 | 0 | 126.9019 | 154.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | 1000 kr. |  | 283.7426 | 0 | 127.9081 | 155.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1000 kr. |  | 283.8555 | 0 | 127.9571 | 155.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 1000 kr. |  | 283.9694 | 0 | 128.0064 | 155.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 1000 kr. |  | 284.0841 | 0 | 128.0561 | 156.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 1000 kr. |  | 284.1998 | 0 | 128.1063 | 156.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 1000 kr. |  | 284.3163 | 0 | 128.1568 | 156.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 1000 kr. |  | 284.4338 | 0 | 128.2077 | 156.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 1000 kr. |  | 284.5521 | 0 | 128.2589 | 156.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 1000 kr. |  | 284.6714 | 0 | 128.3106 | 156.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 1000 kr. |  | 284.7915 | 0 | 128.3627 | 156.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | 1000 kr. |  | 284.9126 | 0 | 128.4151 | 156.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1000 kr. |  | 285.1008 | 0 | 128.4967 | 156.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 1000 kr. |  | 285.2906 | 0 | 128.5789 | 156.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 1000 kr. |  | 285.4818 | 0 | 128.6618 | 156.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 1000 kr. |  | 285.6746 | 0 | 128.7453 | 156.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 1000 kr. |  | 285.8688 | 0 | 128.8295 | 157.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 1000 kr. |  | 286.0646 | 0 | 128.9143 | 157.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 1000 kr. |  | 286.2618 | 0 | 128.9998 | 157.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1000 kr. |  | 286.4606 | 0 | 129.0859 | 157.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 1000 kr. |  | 286.6608 | 0 | 129.1727 | 157.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | 1000 kr. |  | 286.8626 | 0 | 129.2601 | 157.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anlægsudgifter
Renovering/udskiftning |  | kr./m |  |  | 0 | 1681.6667 | 2243.3333 | 2243.3333 | 2523.3333 | 2803.3333 | 3083.3333 | 3363.3333 | 1850 | 2018.3333 | 2186.6667 | 2355 | 2523.3333 | 2690.8333 | 2859.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Prisudvikl | Sum
Første år | 0 | 1000 kr. | 100% | 3925 | 0 | 1681.6667 | 2243.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reparationsudgifter
Årlige antal brud |  |  |  | Sum
Første år | 0 |  |  | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | 0.204 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  |  | 0.208 | 0 | 0.104 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0.212 | 0 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  | 0.216 | 0 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0.22 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0.224 | 0 | 0.112 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0.228 | 0 | 0.114 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0.232 | 0 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0.236 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 |  |  | 0.24 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0.246 | 0 | 0.123 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0.252 | 0 | 0.126 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  |  | 0.258 | 0 | 0.129 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  |  | 0.264 | 0 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  |  | 0.27 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 |  |  | 0.276 | 0 | 0.138 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  |  | 0.282 | 0 | 0.141 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 |  |  | 0.288 | 0 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 |  |  | 0.294 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 |  |  | 0.3 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 |  |  | 0.31 | 0 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 |  |  | 0.32 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 |  |  | 0.33 | 0 | 0.165 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 |  |  | 0.34 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 |  |  | 0.35 | 0 | 0.175 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 |  |  | 0.36 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 |  |  | 0.37 | 0 | 0.185 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 |  |  | 0.38 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 |  |  | 0.39 | 0 | 0.195 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 |  |  | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reparationsudgifter ved brud |  |  | Prisfaktor | Sum
Første år | 0 | 1000 kr. | 100% | 3 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1000 kr. | 100.5% | 3.0753 | 0 | 1.3326 | 1.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1000 kr. | 101% | 3.1512 | 0 | 1.3655 | 1.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1000 kr. | 101.5% | 3.2277 | 0 | 1.3987 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 1000 kr. | 102% | 3.3048 | 0 | 1.4321 | 1.8727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 1000 kr. | 102.5% | 3.3825 | 0 | 1.4657 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1000 kr. | 103% | 3.4608 | 0 | 1.4997 | 1.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 1000 kr. | 103.5% | 3.5397 | 0 | 1.5339 | 2.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 1000 kr. | 104% | 3.6192 | 0 | 1.5683 | 2.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1000 kr. | 104.5% | 3.6993 | 0 | 1.603 | 2.0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | 1000 kr. | 105% | 3.78 | 0 | 1.638 | 2.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1000 kr. | 105.5% | 3.893 | 0 | 1.6869 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 1000 kr. | 106% | 4.0068 | 0 | 1.7363 | 2.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 1000 kr. | 106.5% | 4.1216 | 0 | 1.786 | 2.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 1000 kr. | 107% | 4.2372 | 0 | 1.8361 | 2.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 1000 kr. | 107.5% | 4.3537 | 0 | 1.8866 | 2.4671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 1000 kr. | 108% | 4.4712 | 0 | 1.9375 | 2.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 1000 kr. | 108.5% | 4.5895 | 0 | 1.9888 | 2.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 1000 kr. | 109% | 4.7088 | 0 | 2.0405 | 2.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 1000 kr. | 109.5% | 4.8289 | 0 | 2.0925 | 2.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | 1000 kr. | 110% | 4.95 | 0 | 2.145 | 2.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1000 kr. | 110.5% | 5.1382 | 0 | 2.2266 | 2.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 1000 kr. | 111% | 5.328 | 0 | 2.3088 | 3.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 1000 kr. | 111.5% | 5.5192 | 0 | 2.3917 | 3.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 1000 kr. | 112% | 5.712 | 0 | 2.4752 | 3.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 1000 kr. | 112.5% | 5.9062 | 0 | 2.5594 | 3.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 1000 kr. | 113% | 6.102 | 0 | 2.6442 | 3.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 1000 kr. | 113.5% | 6.2992 | 0 | 2.7297 | 3.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1000 kr. | 114% | 6.498 | 0 | 2.8158 | 3.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 1000 kr. | 114.5% | 6.6982 | 0 | 2.9026 | 3.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | 1000 kr. | 115% | 6.9 | 0 | 2.99 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Varmetabsudgifter
Beregnet varmetabskoefficient |  | W/mK |  |  | 0.48269 | 0.38077 | 0.46346 | 0.47308 | 0.52885 | 0.57692 | 0.66538 | 0.67115 | 0.68654 | 0.77308 | 0.91346 | 0.96731 | 0.99038 | 0.96923 | 0.95769 | 1.0962 | 1.0673 | 1.4135 | 1.6673 | 1.6038
Årligt varmetab |  |  | Årsfaktor | Sum
Første år | 0 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
| 1 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
| 2 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
| 3 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
| 4 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
| 5 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
| 6 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
| 7 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
| 8 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
| 9 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
Efter 10 år | 10 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
| 11 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
| 12 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
| 13 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
| 14 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
| 15 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
| 16 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
| 17 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
| 18 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
| 19 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
Efter 20 år | 20 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
| 21 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
| 22 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
| 23 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
| 24 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
| 25 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
| 26 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
| 27 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
| 28 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
| 29 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
Efter 30 år | 30 | MWh | 0.45552 | 430.7117 | 0 | 194.2618 | 236.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112%
Årlig varmetabsudgift |  |  | kr./MWh | Sum
Første år | 0 | 1000 kr. | 600 | 258.427 | 0 | 116.5571 | 141.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1000 kr. | 605 | 260.5806 | 0 | 117.5284 | 143.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1000 kr. | 610 | 262.7341 | 0 | 118.4997 | 144.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1000 kr. | 615 | 264.8877 | 0 | 119.471 | 145.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 1000 kr. | 620 | 267.0412 | 0 | 120.4423 | 146.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 1000 kr. | 625 | 269.1948 | 0 | 121.4136 | 147.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1000 kr. | 630 | 271.3484 | 0 | 122.3849 | 148.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 1000 kr. | 635 | 273.5019 | 0 | 123.3562 | 150.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 1000 kr. | 640 | 275.6555 | 0 | 124.3275 | 151.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1000 kr. | 645 | 277.809 | 0 | 125.2988 | 152.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | 1000 kr. | 650 | 279.9626 | 0 | 126.2701 | 153.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1000 kr. | 650 | 279.9626 | 0 | 126.2701 | 153.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 1000 kr. | 650 | 279.9626 | 0 | 126.2701 | 153.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 1000 kr. | 650 | 279.9626 | 0 | 126.2701 | 153.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 1000 kr. | 650 | 279.9626 | 0 | 126.2701 | 153.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 1000 kr. | 650 | 279.9626 | 0 | 126.2701 | 153.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 1000 kr. | 650 | 279.9626 | 0 | 126.2701 | 153.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 1000 kr. | 650 | 279.9626 | 0 | 126.2701 | 153.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 1000 kr. | 650 | 279.9626 | 0 | 126.2701 | 153.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 1000 kr. | 650 | 279.9626 | 0 | 126.2701 | 153.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | 1000 kr. | 650 | 279.9626 | 0 | 126.2701 | 153.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1000 kr. | 650 | 279.9626 | 0 | 126.2701 | 153.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 1000 kr. | 650 | 279.9626 | 0 | 126.2701 | 153.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 1000 kr. | 650 | 279.9626 | 0 | 126.2701 | 153.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 1000 kr. | 650 | 279.9626 | 0 | 126.2701 | 153.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 1000 kr. | 650 | 279.9626 | 0 | 126.2701 | 153.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 1000 kr. | 650 | 279.9626 | 0 | 126.2701 | 153.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 1000 kr. | 650 | 279.9626 | 0 | 126.2701 | 153.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1000 kr. | 650 | 279.9626 | 0 | 126.2701 | 153.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 1000 kr. | 650 | 279.9626 | 0 | 126.2701 | 153.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | 1000 kr. | 650 | 279.9626 | 0 | 126.2701 | 153.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spædevandsudgifter
Årligt vandtab |  |  |  | Sum
Første år | 0 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Årlige spædevandsudgifter |  |  | kr./m3 | Sum
Første år | 0 | 1000 kr. | 125.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1000 kr. | 126.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1000 kr. | 127.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1000 kr. | 127.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 1000 kr. | 128.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 1000 kr. | 129.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1000 kr. | 130.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 1000 kr. | 131.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 1000 kr. | 132.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1000 kr. | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | 1000 kr. | 134.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1000 kr. | 134.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 1000 kr. | 135.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 1000 kr. | 135.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 1000 kr. | 136.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 1000 kr. | 136.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 1000 kr. | 137.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 1000 kr. | 137.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 1000 kr. | 138.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 1000 kr. | 138.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | 1000 kr. | 139.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1000 kr. | 139.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 1000 kr. | 140.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 1000 kr. | 140.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 1000 kr. | 141.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 1000 kr. | 141.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 1000 kr. | 142.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 1000 kr. | 142.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1000 kr. | 143.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 1000 kr. | 143.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | 1000 kr. | 144.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nyanlæg (hidden)
Renovering af ledninganlæg |  | TRUE
Lægning af nye rør |  | TRUE
| år | Enhed | Faktor | Sum | Stik | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 175 | DN 200 | DN 225 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 450 | DN 500
Samlede udgifter
Første år | 0 | 1000 kr. |  | 4084.707 | 0 | 1841.0135 | 2243.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1000 kr. |  | 85.5938 | 0 | 41.4337 | 44.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1000 kr. |  | 86.4824 | 0 | 41.8546 | 44.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1000 kr. |  | 87.3728 | 0 | 42.2763 | 45.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 1000 kr. |  | 88.265 | 0 | 42.6988 | 45.5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 1000 kr. |  | 89.159 | 0 | 43.1221 | 46.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1000 kr. |  | 90.0548 | 0 | 43.5462 | 46.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 1000 kr. |  | 90.9524 | 0 | 43.9711 | 46.9813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 1000 kr. |  | 91.8518 | 0 | 44.3967 | 47.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1000 kr. |  | 92.753 | 0 | 44.8231 | 47.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | 1000 kr. |  | 93.6559 | 0 | 45.2503 | 48.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1000 kr. |  | 93.7124 | 0 | 45.2747 | 48.4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 1000 kr. |  | 93.7693 | 0 | 45.2994 | 48.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 1000 kr. |  | 93.8267 | 0 | 45.3243 | 48.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 1000 kr. |  | 93.8845 | 0 | 45.3493 | 48.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 1000 kr. |  | 93.9428 | 0 | 45.3746 | 48.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 1000 kr. |  | 94.0015 | 0 | 45.4 | 48.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 1000 kr. |  | 94.0607 | 0 | 45.4257 | 48.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 1000 kr. |  | 94.1203 | 0 | 45.4515 | 48.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 1000 kr. |  | 94.1804 | 0 | 45.4775 | 48.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | 1000 kr. |  | 94.2409 | 0 | 45.5038 | 48.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1000 kr. |  | 94.3351 | 0 | 45.5446 | 48.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 1000 kr. |  | 94.4299 | 0 | 45.5857 | 48.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 1000 kr. |  | 94.5256 | 0 | 45.6271 | 48.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 1000 kr. |  | 94.6219 | 0 | 45.6689 | 48.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 1000 kr. |  | 94.7191 | 0 | 45.711 | 49.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 1000 kr. |  | 94.8169 | 0 | 45.7534 | 49.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 1000 kr. |  | 94.9156 | 0 | 45.7961 | 49.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1000 kr. |  | 95.0149 | 0 | 45.8392 | 49.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 1000 kr. |  | 95.1151 | 0 | 45.8826 | 49.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | 1000 kr. |  | -1504.7841 | 0 | -674.0737 | -830.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anlægsudgifter
Renovering/udskiftning |  | kr./m | Twinrør |  | 1750 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5400 | 5800 | 6200 | 6600 | 7000 | 7400 | 7800 | 8200 | 8600 | 9000
|  |  | Prisudvikl | Sum
Første år | 0 | 1000 kr. | 100% | 4000 | 0 | 1800 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 1000 kr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | 1000 kr. |  | -1600 | 0 | -720 | -880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reparationsudgifter
Årlige antal brud |  |  |  | Sum
Første år | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | 0.012 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  |  | 0.024 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0.036 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  | 0.048 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0.072 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0.084 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0.096 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0.108 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 |  |  | 0.12 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0.123 | 0 | 0.0615 | 0.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0.126 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  |  | 0.129 | 0 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  |  | 0.132 | 0 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  |  | 0.135 | 0 | 0.0675 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 |  |  | 0.138 | 0 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  |  | 0.141 | 0 | 0.0705 | 0.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 |  |  | 0.144 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 |  |  | 0.147 | 0 | 0.0735 | 0.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 |  |  | 0.15 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 |  |  | 0.155 | 0 | 0.0775 | 0.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 |  |  | 0.16 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 |  |  | 0.165 | 0 | 0.0825 | 0.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 |  |  | 0.17 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 |  |  | 0.175 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 |  |  | 0.18 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 |  |  | 0.185 | 0 | 0.0925 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 |  |  | 0.19 | 0 | 0.095 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 |  |  | 0.195 | 0 | 0.0975 | 0.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 |  |  | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reparationsudgifter ved brud |  |  | Prisfaktor | Sum
Første år | 0 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1000 kr. | 100.5% | 0.1809 | 0 | 0.07839 | 0.10251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1000 kr. | 101% | 0.3636 | 0 | 0.15756 | 0.20604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1000 kr. | 101.5% | 0.5481 | 0 | 0.23751 | 0.31059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 1000 kr. | 102% | 0.7344 | 0 | 0.31824 | 0.41616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 1000 kr. | 102.5% | 0.9225 | 0 | 0.39975 | 0.52275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1000 kr. | 103% | 1.1124 | 0 | 0.48204 | 0.63036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 1000 kr. | 103.5% | 1.3041 | 0 | 0.56511 | 0.73899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 1000 kr. | 104% | 1.4976 | 0 | 0.64896 | 0.84864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1000 kr. | 104.5% | 1.6929 | 0 | 0.73359 | 0.95931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | 1000 kr. | 105% | 1.89 | 0 | 0.819 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1000 kr. | 105.5% | 1.9465 | 0 | 0.84347 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 1000 kr. | 106% | 2.0034 | 0 | 0.86814 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 1000 kr. | 106.5% | 2.0608 | 0 | 0.893 | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 1000 kr. | 107% | 2.1186 | 0 | 0.91806 | 1.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 1000 kr. | 107.5% | 2.1769 | 0 | 0.94331 | 1.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 1000 kr. | 108% | 2.2356 | 0 | 0.96876 | 1.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 1000 kr. | 108.5% | 2.2948 | 0 | 0.9944 | 1.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 1000 kr. | 109% | 2.3544 | 0 | 1.0202 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 1000 kr. | 109.5% | 2.4145 | 0 | 1.0463 | 1.3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | 1000 kr. | 110% | 2.475 | 0 | 1.0725 | 1.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1000 kr. | 110.5% | 2.5691 | 0 | 1.1133 | 1.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 1000 kr. | 111% | 2.664 | 0 | 1.1544 | 1.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 1000 kr. | 111.5% | 2.7596 | 0 | 1.1958 | 1.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 1000 kr. | 112% | 2.856 | 0 | 1.2376 | 1.6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 1000 kr. | 112.5% | 2.9531 | 0 | 1.2797 | 1.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 1000 kr. | 113% | 3.051 | 0 | 1.3221 | 1.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 1000 kr. | 113.5% | 3.1496 | 0 | 1.3648 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1000 kr. | 114% | 3.249 | 0 | 1.4079 | 1.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 1000 kr. | 114.5% | 3.3491 | 0 | 1.4513 | 1.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | 1000 kr. | 115% | 3.45 | 0 | 1.495 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Varmetabsudgifter
Beregnet varmetabskoefficient |  | W/mK | Twinrør |  | 0.15296 | 0.15006 | 0.15987 | 0.17564 | 0.2006 | 0.19562 | 0.2225 | 0.23709 | 0.2345 | 0.22671 | 0.25701 | 0.26073 | 0.26447 | 0.25521 | 0.26035 | 0.26924 | 0.27677 | 0.28328 | 0.28903 | 0.29417
Årligt varmetab |  |  | Årsfaktor | Sum
Første år | 0 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 1 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 2 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 3 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 4 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 5 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 6 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 7 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 8 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 9 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Efter 10 år | 10 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 11 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 12 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 13 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 14 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 15 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 16 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 17 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 18 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 19 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Efter 20 år | 20 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 21 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 22 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 23 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 24 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 25 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 26 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 27 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 28 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 29 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Efter 30 år | 30 | MWh | 0.45552 | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Årlig varmetabsudgift |  |  | kr./MWh | Sum
Første år | 0 | 1000 kr. | 600 | 84.707 | 0 | 41.0135 | 43.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1000 kr. | 605 | 85.4129 | 0 | 41.3553 | 44.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1000 kr. | 610 | 86.1188 | 0 | 41.697 | 44.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1000 kr. | 615 | 86.8247 | 0 | 42.0388 | 44.7859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 1000 kr. | 620 | 87.5306 | 0 | 42.3806 | 45.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 1000 kr. | 625 | 88.2365 | 0 | 42.7224 | 45.5141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1000 kr. | 630 | 88.9424 | 0 | 43.0642 | 45.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 1000 kr. | 635 | 89.6483 | 0 | 43.4059 | 46.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 1000 kr. | 640 | 90.3542 | 0 | 43.7477 | 46.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1000 kr. | 645 | 91.0601 | 0 | 44.0895 | 46.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spædevandsudgifter
Årligt vandtab |  |  |  | Sum
Første år | 0 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Årlige spædevandsudgifter |  |  | kr./m3 | Sum
Første år | 0 | 1000 kr. | 125.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1000 kr. | 126.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1000 kr. | 127.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1000 kr. | 127.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 1000 kr. | 128.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 1000 kr. | 129.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1000 kr. | 130.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 1000 kr. | 131.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 1000 kr. | 132.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1000 kr. | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | 1000 kr. | 134.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1000 kr. | 134.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 1000 kr. | 135.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 1000 kr. | 135.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 1000 kr. | 136.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 1000 kr. | 136.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 1000 kr. | 137.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 1000 kr. | 137.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 1000 kr. | 138.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 1000 kr. | 138.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | 1000 kr. | 139.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1000 kr. | 139.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 1000 kr. | 140.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 1000 kr. | 140.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 1000 kr. | 141.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 1000 kr. | 141.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 1000 kr. | 142.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 1000 kr. | 142.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1000 kr. | 143.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 1000 kr. | 143.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | 1000 kr. | 144.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Projekt (hidden)
Renovering af ledninganlæg
Sum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| år | Enhed | Faktor | Sum | Stik | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 175 | DN 200 | DN 225 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 450 | DN 500
Samlede udgifter
Nutidsværdi |  |  | 0% | 5268.2978
Disk.faktor
Første år | 0 | 1000 kr. | 1 | 4084.707 | 0 | 1841.0135 | 2243.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1000 kr. | 1 | 85.5938 | 0 | 41.4337 | 44.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1000 kr. | 1 | 86.4824 | 0 | 41.8546 | 44.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1000 kr. | 1 | 87.3728 | 0 | 42.2763 | 45.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 1000 kr. | 1 | 88.265 | 0 | 42.6988 | 45.5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 1000 kr. | 1 | 89.159 | 0 | 43.1221 | 46.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1000 kr. | 1 | 90.0548 | 0 | 43.5462 | 46.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 1000 kr. | 1 | 90.9524 | 0 | 43.9711 | 46.9813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 1000 kr. | 1 | 91.8518 | 0 | 44.3967 | 47.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1000 kr. | 1 | 92.753 | 0 | 44.8231 | 47.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | 1000 kr. | 1 | 93.6559 | 0 | 45.2503 | 48.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1000 kr. | 1 | 93.7124 | 0 | 45.2747 | 48.4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 1000 kr. | 1 | 93.7693 | 0 | 45.2994 | 48.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 1000 kr. | 1 | 93.8267 | 0 | 45.3243 | 48.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 1000 kr. | 1 | 93.8845 | 0 | 45.3493 | 48.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 1000 kr. | 1 | 93.9428 | 0 | 45.3746 | 48.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 1000 kr. | 1 | 94.0015 | 0 | 45.4 | 48.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 1000 kr. | 1 | 94.0607 | 0 | 45.4257 | 48.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 1000 kr. | 1 | 94.1203 | 0 | 45.4515 | 48.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 1000 kr. | 1 | 94.1804 | 0 | 45.4775 | 48.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | 1000 kr. | 1 | 94.2409 | 0 | 45.5038 | 48.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1000 kr. | 1 | 94.3351 | 0 | 45.5446 | 48.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 1000 kr. | 1 | 94.4299 | 0 | 45.5857 | 48.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 1000 kr. | 1 | 94.5256 | 0 | 45.6271 | 48.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 1000 kr. | 1 | 94.6219 | 0 | 45.6689 | 48.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 1000 kr. | 1 | 94.7191 | 0 | 45.711 | 49.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 1000 kr. | 1 | 94.8169 | 0 | 45.7534 | 49.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 1000 kr. | 1 | 94.9156 | 0 | 45.7961 | 49.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1000 kr. | 1 | 95.0149 | 0 | 45.8392 | 49.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 1000 kr. | 1 | 95.1151 | 0 | 45.8826 | 49.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | 1000 kr. | 1 | -1504.7841 | 0 | -674.0737 | -830.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anlægsudgifter
Rør-udskiftning |  | Twinrør | Serie 3
|  |  | Prisudvikl | Sum
Første år | 0 | 1000 kr. | 100% | 4000 | 0 | 1800 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | 1000 kr. | 100% | -1600 | 0 | -720 | -880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reparationsudgifter
Årlige antal brud |  |  |  | Sum
Første år | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | 0.012 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  |  | 0.024 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0.036 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  | 0.048 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0.072 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0.084 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0.096 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0.108 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 |  |  | 0.12 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0.123 | 0 | 0.0615 | 0.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0.126 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  |  | 0.129 | 0 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  |  | 0.132 | 0 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  |  | 0.135 | 0 | 0.0675 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 |  |  | 0.138 | 0 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  |  | 0.141 | 0 | 0.0705 | 0.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 |  |  | 0.144 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 |  |  | 0.147 | 0 | 0.0735 | 0.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 |  |  | 0.15 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 |  |  | 0.155 | 0 | 0.0775 | 0.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 |  |  | 0.16 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 |  |  | 0.165 | 0 | 0.0825 | 0.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 |  |  | 0.17 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 |  |  | 0.175 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 |  |  | 0.18 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 |  |  | 0.185 | 0 | 0.0925 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 |  |  | 0.19 | 0 | 0.095 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 |  |  | 0.195 | 0 | 0.0975 | 0.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 |  |  | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reparationsudgifter ved brud |  |  | Prisfaktor | Sum
Første år | 0 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1000 kr. | 100.5% | 0.1809 | 0 | 0.07839 | 0.10251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1000 kr. | 101% | 0.3636 | 0 | 0.15756 | 0.20604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1000 kr. | 101.5% | 0.5481 | 0 | 0.23751 | 0.31059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 1000 kr. | 102% | 0.7344 | 0 | 0.31824 | 0.41616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 1000 kr. | 102.5% | 0.9225 | 0 | 0.39975 | 0.52275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1000 kr. | 103% | 1.1124 | 0 | 0.48204 | 0.63036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 1000 kr. | 103.5% | 1.3041 | 0 | 0.56511 | 0.73899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 1000 kr. | 104% | 1.4976 | 0 | 0.64896 | 0.84864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1000 kr. | 104.5% | 1.6929 | 0 | 0.73359 | 0.95931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | 1000 kr. | 105% | 1.89 | 0 | 0.819 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1000 kr. | 105.5% | 1.9465 | 0 | 0.84347 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 1000 kr. | 106% | 2.0034 | 0 | 0.86814 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 1000 kr. | 106.5% | 2.0608 | 0 | 0.893 | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 1000 kr. | 107% | 2.1186 | 0 | 0.91806 | 1.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 1000 kr. | 107.5% | 2.1769 | 0 | 0.94331 | 1.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 1000 kr. | 108% | 2.2356 | 0 | 0.96876 | 1.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 1000 kr. | 108.5% | 2.2948 | 0 | 0.9944 | 1.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 1000 kr. | 109% | 2.3544 | 0 | 1.0202 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 1000 kr. | 109.5% | 2.4145 | 0 | 1.0463 | 1.3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | 1000 kr. | 110% | 2.475 | 0 | 1.0725 | 1.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1000 kr. | 110.5% | 2.5691 | 0 | 1.1133 | 1.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 1000 kr. | 111% | 2.664 | 0 | 1.1544 | 1.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 1000 kr. | 111.5% | 2.7596 | 0 | 1.1958 | 1.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 1000 kr. | 112% | 2.856 | 0 | 1.2376 | 1.6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 1000 kr. | 112.5% | 2.9531 | 0 | 1.2797 | 1.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 1000 kr. | 113% | 3.051 | 0 | 1.3221 | 1.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 1000 kr. | 113.5% | 3.1496 | 0 | 1.3648 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1000 kr. | 114% | 3.249 | 0 | 1.4079 | 1.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 1000 kr. | 114.5% | 3.3491 | 0 | 1.4513 | 1.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | 1000 kr. | 115% | 3.45 | 0 | 1.495 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Varmetabsudgifter
Beregnet varmetabskoefficient |  | W/mK
Årligt varmetab |  |  |  | Sum
Første år | 0 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | MWh |  | 141.1784 | 0 | 68.3558 | 72.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Årlig varmetabsudgift |  |  | kr./MWh | Sum
Første år | 0 | 1000 kr. | 600 | 84.707 | 0 | 41.0135 | 43.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1000 kr. | 605 | 85.4129 | 0 | 41.3553 | 44.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1000 kr. | 610 | 86.1188 | 0 | 41.697 | 44.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1000 kr. | 615 | 86.8247 | 0 | 42.0388 | 44.7859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 1000 kr. | 620 | 87.5306 | 0 | 42.3806 | 45.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 1000 kr. | 625 | 88.2365 | 0 | 42.7224 | 45.5141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1000 kr. | 630 | 88.9424 | 0 | 43.0642 | 45.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 1000 kr. | 635 | 89.6483 | 0 | 43.4059 | 46.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 1000 kr. | 640 | 90.3542 | 0 | 43.7477 | 46.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1000 kr. | 645 | 91.0601 | 0 | 44.0895 | 46.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | 1000 kr. | 650 | 91.7659 | 0 | 44.4313 | 47.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spædevandsudgifter
Årligt vandtab |  |  |  | Sum
Første år | 0 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Årlige spædevandsudgifter |  |  | kr./m3 | Sum
Første år | 0 | 1000 kr. | 125.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1000 kr. | 126.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1000 kr. | 127.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1000 kr. | 127.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 1000 kr. | 128.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 1000 kr. | 129.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1000 kr. | 130.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 1000 kr. | 131.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 1000 kr. | 132.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1000 kr. | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | 1000 kr. | 134.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1000 kr. | 134.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 1000 kr. | 135.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 1000 kr. | 135.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 1000 kr. | 136.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 1000 kr. | 136.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 1000 kr. | 137.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 1000 kr. | 137.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 1000 kr. | 138.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 1000 kr. | 138.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | 1000 kr. | 139.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1000 kr. | 139.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 1000 kr. | 140.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 1000 kr. | 140.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 1000 kr. | 141.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 1000 kr. | 141.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 1000 kr. | 142.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 1000 kr. | 142.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1000 kr. | 143.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 1000 kr. | 143.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | 1000 kr. | 144.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Alt (hidden)
Renovering af ledninganlæg
Sum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| år | Enhed | Faktor | Sum | Stik | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 175 | DN 200 | DN 225 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 450 | DN 500
Samlede udgifter
Nutidsværdi |  |  | 0% | 14706.9763
Disk.faktor
Første år | 0 | 1000 kr. | 1 | 389.0763 | 0 | 179.4297 | 209.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1000 kr. | 1 | 395.4767 | 0 | 182.4101 | 213.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1000 kr. | 1 | 401.9189 | 0 | 185.4105 | 216.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1000 kr. | 1 | 408.4029 | 0 | 188.4308 | 219.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 1000 kr. | 1 | 414.9287 | 0 | 191.4709 | 223.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 1000 kr. | 1 | 421.4963 | 0 | 194.531 | 226.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1000 kr. | 1 | 428.1058 | 0 | 197.611 | 230.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 1000 kr. | 1 | 434.7571 | 0 | 200.7109 | 234.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 1000 kr. | 1 | 441.4502 | 0 | 203.8308 | 237.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1000 kr. | 1 | 448.1852 | 0 | 206.9705 | 241.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | 1000 kr. | 1 | 454.962 | 0 | 210.1301 | 244.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1000 kr. | 1 | 460.1622 | 0 | 212.6097 | 247.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 1000 kr. | 1 | 465.3993 | 0 | 215.1068 | 250.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 1000 kr. | 1 | 470.6733 | 0 | 217.6213 | 253.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 1000 kr. | 1 | 475.9842 | 0 | 220.1533 | 255.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 1000 kr. | 1 | 481.332 | 0 | 222.7027 | 258.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 1000 kr. | 1 | 486.7168 | 0 | 225.2695 | 261.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 1000 kr. | 1 | 492.1384 | 0 | 227.8539 | 264.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 1000 kr. | 1 | 497.5969 | 0 | 230.4556 | 267.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 1000 kr. | 1 | 503.0923 | 0 | 233.0748 | 270.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | 1000 kr. | 1 | 508.6246 | 0 | 235.7115 | 272.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1000 kr. | 1 | 511.1296 | 0 | 236.8335 | 274.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 1000 kr. | 1 | 513.6496 | 0 | 237.962 | 275.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 1000 kr. | 1 | 516.1846 | 0 | 239.097 | 277.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 1000 kr. | 1 | 518.7346 | 0 | 240.2385 | 278.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 1000 kr. | 1 | 521.2996 | 0 | 241.3865 | 279.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 1000 kr. | 1 | 523.8796 | 0 | 242.541 | 281.3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 1000 kr. | 1 | 526.4746 | 0 | 243.702 | 282.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1000 kr. | 1 | 529.0846 | 0 | 244.8695 | 284.2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 1000 kr. | 1 | 531.7096 | 0 | 246.0435 | 285.6662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | 1000 kr. | 1 | 534.3496 | 0 | 247.224 | 287.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anlægsudgifter
Ingen indgreb |  | Twinrør | Serie 3
|  |  | Prisudvikl | Sum
Første år | 0 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | 1000 kr. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reparationsudgifter
Årlige antal brud |  |  |  | Sum
Første år | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | 2.1 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  |  | 2.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  | 2.3 | 0 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 2.5 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 2.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 2.7 | 0 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 2.8 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 2.9 | 0 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 |  |  | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 3.1 | 0 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 3.2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  |  | 3.3 | 0 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  |  | 3.4 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  |  | 3.5 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 |  |  | 3.6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  |  | 3.7 | 0 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 |  |  | 3.8 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 |  |  | 3.9 | 0 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 |  |  | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 |  |  | 4.1 | 0 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 |  |  | 4.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 |  |  | 4.3 | 0 | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 |  |  | 4.4 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 |  |  | 4.5 | 0 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 |  |  | 4.6 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 |  |  | 4.7 | 0 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 |  |  | 4.8 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 |  |  | 4.9 | 0 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 |  |  | 5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reparationsudgifter ved brud |  |  | Prisfaktor | Sum
Første år | 0 | 1000 kr. | 100% | 30 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1000 kr. | 100.5% | 31.6575 | 0 | 13.7182 | 17.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1000 kr. | 101% | 33.33 | 0 | 14.443 | 18.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1000 kr. | 101.5% | 35.0175 | 0 | 15.1742 | 19.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 1000 kr. | 102% | 36.72 | 0 | 15.912 | 20.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 1000 kr. | 102.5% | 38.4375 | 0 | 16.6562 | 21.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1000 kr. | 103% | 40.17 | 0 | 17.407 | 22.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 1000 kr. | 103.5% | 41.9175 | 0 | 18.1642 | 23.7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 1000 kr. | 104% | 43.68 | 0 | 18.928 | 24.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1000 kr. | 104.5% | 45.4575 | 0 | 19.6982 | 25.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | 1000 kr. | 105% | 47.25 | 0 | 20.475 | 26.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1000 kr. | 105.5% | 49.0575 | 0 | 21.2583 | 27.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 1000 kr. | 106% | 50.88 | 0 | 22.048 | 28.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 1000 kr. | 106.5% | 52.7175 | 0 | 22.8442 | 29.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 1000 kr. | 107% | 54.57 | 0 | 23.647 | 30.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 1000 kr. | 107.5% | 56.4375 | 0 | 24.4562 | 31.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 1000 kr. | 108% | 58.32 | 0 | 25.272 | 33.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 1000 kr. | 108.5% | 60.2175 | 0 | 26.0942 | 34.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 1000 kr. | 109% | 62.13 | 0 | 26.923 | 35.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 1000 kr. | 109.5% | 64.0575 | 0 | 27.7582 | 36.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | 1000 kr. | 110% | 66 | 0 | 28.6 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1000 kr. | 110.5% | 67.9575 | 0 | 29.4482 | 38.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 1000 kr. | 111% | 69.93 | 0 | 30.303 | 39.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 1000 kr. | 111.5% | 71.9175 | 0 | 31.1642 | 40.7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 1000 kr. | 112% | 73.92 | 0 | 32.032 | 41.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 1000 kr. | 112.5% | 75.9375 | 0 | 32.9062 | 43.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 1000 kr. | 113% | 77.97 | 0 | 33.787 | 44.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 1000 kr. | 113.5% | 80.0175 | 0 | 34.6742 | 45.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1000 kr. | 114% | 82.08 | 0 | 35.568 | 46.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 1000 kr. | 114.5% | 84.1575 | 0 | 36.4682 | 47.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | 1000 kr. | 115% | 86.25 | 0 | 37.375 | 48.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Varmetabsudgifter
Beregnet varmetabskoefficient |  | W/mK
Årligt varmetab |  |  |  | Sum
Første år | 0 | MWh | 161.5883 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | MWh | 160.1058 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | MWh | 158.6234 | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | MWh |  | 446.0942 | 0 | 201.1997 | 244.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Årlig varmetabsudgift |  |  | kr./MWh | Sum
Første år | 0 | 1000 kr. | 600 | 267.6565 | 0 | 120.7198 | 146.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1000 kr. | 605 | 269.887 | 0 | 121.7258 | 148.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1000 kr. | 610 | 272.1175 | 0 | 122.7318 | 149.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1000 kr. | 615 | 274.348 | 0 | 123.7378 | 150.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 1000 kr. | 620 | 276.5784 | 0 | 124.7438 | 151.8346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 1000 kr. | 625 | 278.8089 | 0 | 125.7498 | 153.0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1000 kr. | 630 | 281.0394 | 0 | 126.7558 | 154.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 1000 kr. | 635 | 283.2698 | 0 | 127.7618 | 155.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 1000 kr. | 640 | 285.5003 | 0 | 128.7678 | 156.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1000 kr. | 645 | 287.7308 | 0 | 129.7738 | 157.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | 1000 kr. | 650 | 289.9613 | 0 | 130.7798 | 159.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spædevandsudgifter
Årligt vandtab |  |  |  | Sum
Første år | 0 | m3 |  | 730 | 0 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | m3 |  | 744.6 | 0 | 372.3 | 372.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | m3 |  | 759.2 | 0 | 379.6 | 379.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | m3 |  | 773.8 | 0 | 386.9 | 386.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | m3 |  | 788.4 | 0 | 394.2 | 394.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | m3 |  | 803 | 0 | 401.5 | 401.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | m3 |  | 817.6 | 0 | 408.8 | 408.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | m3 |  | 832.2 | 0 | 416.1 | 416.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | m3 |  | 846.8 | 0 | 423.4 | 423.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | m3 |  | 861.4 | 0 | 430.7 | 430.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | m3 |  | 876 | 0 | 438 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | m3 |  | 897.9 | 0 | 448.95 | 448.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | m3 |  | 919.8 | 0 | 459.9 | 459.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | m3 |  | 941.7 | 0 | 470.85 | 470.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | m3 |  | 963.6 | 0 | 481.8 | 481.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | m3 |  | 985.5 | 0 | 492.75 | 492.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | m3 |  | 1007.4 | 0 | 503.7 | 503.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | m3 |  | 1029.3 | 0 | 514.65 | 514.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | m3 |  | 1051.2 | 0 | 525.6 | 525.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | m3 |  | 1073.1 | 0 | 536.55 | 536.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | m3 |  | 1095 | 0 | 547.5 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | m3 |  | 1095 | 0 | 547.5 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | m3 |  | 1095 | 0 | 547.5 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | m3 |  | 1095 | 0 | 547.5 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | m3 |  | 1095 | 0 | 547.5 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | m3 |  | 1095 | 0 | 547.5 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | m3 |  | 1095 | 0 | 547.5 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | m3 |  | 1095 | 0 | 547.5 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | m3 |  | 1095 | 0 | 547.5 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | m3 |  | 1095 | 0 | 547.5 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | m3 |  | 1095 | 0 | 547.5 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Årlige spædevandsudgifter |  |  | kr./m3 | Sum
Første år | 0 | 1000 kr. | 125.2326 | 91.4198 | 0 | 45.7099 | 45.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1000 kr. | 126.1512 | 93.9322 | 0 | 46.9661 | 46.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1000 kr. | 127.0698 | 96.4714 | 0 | 48.2357 | 48.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1000 kr. | 127.9884 | 99.0374 | 0 | 49.5187 | 49.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 1000 kr. | 128.907 | 101.6303 | 0 | 50.8151 | 50.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 1000 kr. | 129.8256 | 104.2499 | 0 | 52.125 | 52.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1000 kr. | 130.7442 | 106.8964 | 0 | 53.4482 | 53.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 1000 kr. | 131.6628 | 109.5698 | 0 | 54.7849 | 54.7849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 1000 kr. | 132.5814 | 112.2699 | 0 | 56.135 | 56.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1000 kr. | 133.5 | 114.9969 | 0 | 57.4985 | 57.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 10 år | 10 | 1000 kr. | 134.4186 | 117.7507 | 0 | 58.8753 | 58.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1000 kr. | 134.9186 | 121.1434 | 0 | 60.5717 | 60.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 1000 kr. | 135.4186 | 124.558 | 0 | 62.279 | 62.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 1000 kr. | 135.9186 | 127.9945 | 0 | 63.9973 | 63.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 1000 kr. | 136.4186 | 131.453 | 0 | 65.7265 | 65.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 1000 kr. | 136.9186 | 134.9333 | 0 | 67.4666 | 67.4666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 1000 kr. | 137.4186 | 138.4355 | 0 | 69.2178 | 69.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 1000 kr. | 137.9186 | 141.9596 | 0 | 70.9798 | 70.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 1000 kr. | 138.4186 | 145.5056 | 0 | 72.7528 | 72.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 1000 kr. | 138.9186 | 149.0736 | 0 | 74.5368 | 74.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 20 år | 20 | 1000 kr. | 139.4186 | 152.6634 | 0 | 76.3317 | 76.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1000 kr. | 139.9186 | 153.2109 | 0 | 76.6054 | 76.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 1000 kr. | 140.4186 | 153.7584 | 0 | 76.8792 | 76.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 1000 kr. | 140.9186 | 154.3059 | 0 | 77.1529 | 77.1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 1000 kr. | 141.4186 | 154.8534 | 0 | 77.4267 | 77.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 1000 kr. | 141.9186 | 155.4009 | 0 | 77.7004 | 77.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 1000 kr. | 142.4186 | 155.9484 | 0 | 77.9742 | 77.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 1000 kr. | 142.9186 | 156.4959 | 0 | 78.2479 | 78.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1000 kr. | 143.4186 | 157.0434 | 0 | 78.5217 | 78.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 1000 kr. | 143.9186 | 157.5909 | 0 | 78.7954 | 78.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efter 30 år | 30 | 1000 kr. | 144.4186 | 158.1384 | 0 | 79.0692 | 79.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LambdaGamle (hidden)
Renovering af ledninganlæg
Summation af lambdaværdier
Eksisterende rør
Tfrem | 80 | oC | Dybde | 0.8 | m
Tretur | 40 | oC | Ljord | 1.6 | W/mK
Tjord | 8 | oC | [9 empty] | Kategorier
Isolering | Betonkanal | Prærør 1 | Prærør 1 | Prærør 1 | Prærør 2 | Prærør 2 | Prærør 2 | Prærør 3 | Prærør 3 | Prærør 3 |  | Prærør 1 | Præisolerede rør frem til 1991
| Normal | Normal | Ekstra | Ekstra-ekstra | Normal | Ekstra | Ekstra-ekstra | Normal | Ekstra | Ekstra-ekstra |  | Prærør 2 | Præisolerede rør ca 1991 - ca 1996
W/m tracé | [11 empty] | Prærør 3 | Præisolerede rør ca 1996 og frem
Stik |  | 24 | 20.4 | 17.6 | 25.1 | 21.3 | 18.5 | 24 | 20.4 | 17.6 |  | Normal
DN 20 | 26.3 | 18.9 | 16.3 | 15 | 19.8 | 17.1 | 15.7 | 18.9 | 16.3 | 15 |  | Ekstra
DN 25 | 31.6 | 23 | 19.2 | 17.4 | 24.1 | 20.1 | 18.3 | 23 | 19.2 | 17.4 |  | Ekstra-ekstra
DN 32 | 32.4 | 23.5 | 20.9 | 19 | 24.6 | 21.9 | 19.9 | 23.5 | 20.9 | 19
DN 40 | 36.8 | 26.3 | 22.9 | 20.6 | 27.5 | 24.1 | 21.7 | 26.3 | 22.9 | 20.6
DN 50 | 40.8 | 27.9 | 24.4 | 21.2 | 30 | 26.2 | 22.9 | 27.9 | 24.4 | 21.2
DN 65 | 48 | 31.4 | 26.1 | 26.1 | 34.6 | 28.9 | 28.9 | 31.4 | 26.1 | 26.1
DN 80 | 49.5 | 30.6 | 25.8 | 25.8 | 34.9 | 29.5 | 29.5 | 30.6 | 25.8 | 25.8
DN 100 | 52 | 31.2 | 26.1 | 22.8 | 35.7 | 30 | 26.3 | 31.2 | 26.1 | 22.8
DN 125 | 59.4 | 36.1 | 30.1 | 25.5 | 40.2 | 33.7 | 28.7 | 35 | 29.2 | 24.8
DN 150 | 69.1 | 42.7 | 34.1 | 28.2 | 47.5 | 38.1 | 31.6 | 41.5 | 33.1 | 27.3
DN 175 | 73.1 | 45.3 | 35.4 | 29 | 50.3 | 39.5 | 32.5 | 44 | 34.3 | 28.1
DN 200 | 75 | 46.4 | 36 | 29.4 | 51.5 | 40.3 | 33 | 45 | 34.9 | 28.5
DN 225 | 73.8 | 45.3 | 35.3 | 35.3 | 50.4 | 39.5 | 39.5 | 42.6 | 33.2 | 33.2
DN 250 | 73.3 | 44.7 | 35 | 29.4 | 49.8 | 39.2 | 33 | 42 | 32.8 | 27.6
DN 300 | 83.1 | 51.3 | 40.1 | 37 | 57 | 44.8 | 41.4 | 48.3 | 37.6 | 34.7
DN 350 | 81.5 | 49.9 | 45.3 | 38.6 | 55.5 | 50.5 | 43.2 | 47 | 42.6 | 36.2
DN 400 | 104.6 | 66.5 | 52.9 | 41.4 | 73.5 | 58.9 | 46.3 | 62.8 | 49.8 | 38.9
DN 450 | 121 | 78.7 | 53.2 | 40 | 86.7 | 59.2 | 44.8 | 74.6 | 50 | 37.5
DN 500 | 117.9 | 75.6 | 51.7 | 39 | 83.4 | 57.7 | 43.7 | 71.5 | 48.6 | 36.6
Isolering | Betonkanal | Prærør 1 | Prærør 1 | Prærør 1 | Prærør 2 | Prærør 2 | Prærør 2 | Prærør 3 | Prærør 3 | Prærør 3
| Normal | Normal | Ekstra | Ekstra-ekstra | Normal | Ekstra | Ekstra-ekstra | Normal | Ekstra | Ekstra-ekstra
W/mK
Stik |  | 0.46154 | 0.39231 | 0.33846 | 0.48269 | 0.40962 | 0.35577 | 0.46154 | 0.39231 | 0.33846
DN 20 | 0.50577 | 0.36346 | 0.31346 | 0.28846 | 0.38077 | 0.32885 | 0.30192 | 0.36346 | 0.31346 | 0.28846
DN 25 | 0.60769 | 0.44231 | 0.36923 | 0.33462 | 0.46346 | 0.38654 | 0.35192 | 0.44231 | 0.36923 | 0.33462
DN 32 | 0.62308 | 0.45192 | 0.40192 | 0.36538 | 0.47308 | 0.42115 | 0.38269 | 0.45192 | 0.40192 | 0.36538
DN 40 | 0.70769 | 0.50577 | 0.44038 | 0.39615 | 0.52885 | 0.46346 | 0.41731 | 0.50577 | 0.44038 | 0.39615
DN 50 | 0.78462 | 0.53654 | 0.46923 | 0.40769 | 0.57692 | 0.50385 | 0.44038 | 0.53654 | 0.46923 | 0.40769
DN 65 | 0.92308 | 0.60385 | 0.50192 | 0.50192 | 0.66538 | 0.55577 | 0.55577 | 0.60385 | 0.50192 | 0.50192
DN 80 | 0.95192 | 0.58846 | 0.49615 | 0.49615 | 0.67115 | 0.56731 | 0.56731 | 0.58846 | 0.49615 | 0.49615
DN 100 | 1 | 0.6 | 0.50192 | 0.43846 | 0.68654 | 0.57692 | 0.50577 | 0.6 | 0.50192 | 0.43846
DN 125 | 1.1423 | 0.69423 | 0.57885 | 0.49038 | 0.77308 | 0.64808 | 0.55192 | 0.67308 | 0.56154 | 0.47692
DN 150 | 1.3288 | 0.82115 | 0.65577 | 0.54231 | 0.91346 | 0.73269 | 0.60769 | 0.79808 | 0.63654 | 0.525
DN 175 | 1.4058 | 0.87115 | 0.68077 | 0.55769 | 0.96731 | 0.75962 | 0.625 | 0.84615 | 0.65962 | 0.54038
DN 200 | 1.4423 | 0.89231 | 0.69231 | 0.56538 | 0.99038 | 0.775 | 0.63462 | 0.86538 | 0.67115 | 0.54808
DN 225 | 1.4192 | 0.87115 | 0.67885 | 0.67885 | 0.96923 | 0.75962 | 0.75962 | 0.81923 | 0.63846 | 0.63846
DN 250 | 1.4096 | 0.85962 | 0.67308 | 0.56538 | 0.95769 | 0.75385 | 0.63462 | 0.80769 | 0.63077 | 0.53077
DN 300 | 1.5981 | 0.98654 | 0.77115 | 0.71154 | 1.0962 | 0.86154 | 0.79615 | 0.92885 | 0.72308 | 0.66731
DN 350 | 1.5673 | 0.95962 | 0.87115 | 0.74231 | 1.0673 | 0.97115 | 0.83077 | 0.90385 | 0.81923 | 0.69615
DN 400 | 2.0115 | 1.2788 | 1.0173 | 0.79615 | 1.4135 | 1.1327 | 0.89038 | 1.2077 | 0.95769 | 0.74808
DN 450 | 2.3269 | 1.5135 | 1.0231 | 0.76923 | 1.6673 | 1.1385 | 0.86154 | 1.4346 | 0.96154 | 0.72115
DN 500 | 2.2673 | 1.4538 | 0.99423 | 0.75 | 1.6038 | 1.1096 | 0.84038 | 1.375 | 0.93462 | 0.70385
Eksisterende rør - Resulterende tabel
Isolering |  |  | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 175 | DN 200 | DN 225 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 450 | DN 500
Betonkanal | Normal | W/mK | 0.50577 | 0.60769 | 0.62308 | 0.70769 | 0.78462 | 0.92308 | 0.95192 | 1 | 1.1423 | 1.3288 | 1.4058 | 1.4423 | 1.4192 | 1.4096 | 1.5981 | 1.5673 | 2.0115 | 2.3269 | 2.2673
Prærør 1 | Normal |  | 0.36346 | 0.44231 | 0.45192 | 0.50577 | 0.53654 | 0.60385 | 0.58846 | 0.6 | 0.69423 | 0.82115 | 0.87115 | 0.89231 | 0.87115 | 0.85962 | 0.98654 | 0.95962 | 1.2788 | 1.5135 | 1.4538
Prærør 1 | Ekstra |  | 0.31346 | 0.36923 | 0.40192 | 0.44038 | 0.46923 | 0.50192 | 0.49615 | 0.50192 | 0.57885 | 0.65577 | 0.68077 | 0.69231 | 0.67885 | 0.67308 | 0.77115 | 0.87115 | 1.0173 | 1.0231 | 0.99423
Prærør 1 | Ekstra-ekstra |  | 0.28846 | 0.33462 | 0.36538 | 0.39615 | 0.40769 | 0.50192 | 0.49615 | 0.43846 | 0.49038 | 0.54231 | 0.55769 | 0.56538 | 0.67885 | 0.56538 | 0.71154 | 0.74231 | 0.79615 | 0.76923 | 0.75
Prærør 2 | Normal |  | 0.38077 | 0.46346 | 0.47308 | 0.52885 | 0.57692 | 0.66538 | 0.67115 | 0.68654 | 0.77308 | 0.91346 | 0.96731 | 0.99038 | 0.96923 | 0.95769 | 1.0962 | 1.0673 | 1.4135 | 1.6673 | 1.6038
Prærør 2 | Ekstra |  | 0.32885 | 0.38654 | 0.42115 | 0.46346 | 0.50385 | 0.55577 | 0.56731 | 0.57692 | 0.64808 | 0.73269 | 0.75962 | 0.775 | 0.75962 | 0.75385 | 0.86154 | 0.97115 | 1.1327 | 1.1385 | 1.1096
Prærør 2 | Ekstra-ekstra |  | 0.30192 | 0.35192 | 0.38269 | 0.41731 | 0.44038 | 0.55577 | 0.56731 | 0.50577 | 0.55192 | 0.60769 | 0.625 | 0.63462 | 0.75962 | 0.63462 | 0.79615 | 0.83077 | 0.89038 | 0.86154 | 0.84038
Prærør 3 | Normal |  | 0.36346 | 0.44231 | 0.45192 | 0.50577 | 0.53654 | 0.60385 | 0.58846 | 0.6 | 0.67308 | 0.79808 | 0.84615 | 0.86538 | 0.81923 | 0.80769 | 0.92885 | 0.90385 | 1.2077 | 1.4346 | 1.375
Prærør 3 | Ekstra |  | 0.31346 | 0.36923 | 0.40192 | 0.44038 | 0.46923 | 0.50192 | 0.49615 | 0.50192 | 0.56154 | 0.63654 | 0.65962 | 0.67115 | 0.63846 | 0.63077 | 0.72308 | 0.81923 | 0.95769 | 0.96154 | 0.93462
Prærør 3 | Ekstra-ekstra |  | 0.28846 | 0.33462 | 0.36538 | 0.39615 | 0.40769 | 0.50192 | 0.49615 | 0.43846 | 0.47692 | 0.525 | 0.54038 | 0.54808 | 0.63846 | 0.53077 | 0.66731 | 0.69615 | 0.74808 | 0.72115 | 0.70385

## LambdaNy (hidden)
Renovering af ledninganlæg
Beregning af lambda-værdier for nye rør
Nye rør
Dim | Enkeltrør |  |  | Twinrør |  |  | Navn
| Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3
| W/mK | W/mK | W/mK | W/mK | W/mK | W/mK
AluPex 16 | 0.21173 | 0.19313 |  | 0.17191 | 0.14093 |  | AluPex 16
AluPex 20 | 0.24599 | 0.22123 |  | 0.21262 | 0.16599 |  | AluPex 20
AluPex 25 | 0.29348 | 0.2589 |  | 0.20468 | 0.17501 |  | AluPex 25
CuFlex 15 | 0.20354 | 0.18629 |  | 0.16328 | 0.13522 |  | CuFlex 15
CuFlex 18 | 0.22854 | 0.20701 |  | 0.19083 | 0.15296 |  | CuFlex 18
CuFlex 22 | 0.26427 | 0.2359 |  | 0.23834 | 0.18026 |  | CuFlex 22
20 | 0.27669 | 0.23647 | 0.2166 | 0.19639 | 0.17165 | 0.15006 | DN20
25 | 0.33607 | 0.28054 | 0.25301 | 0.21513 | 0.18129 | 0.15987 | DN25
32 | 0.34474 | 0.30529 | 0.27644 | 0.23432 | 0.19842 | 0.17564 | DN32
40 | 0.39734 | 0.34584 | 0.30927 | 0.28547 | 0.23186 | 0.2006 | DN40
50 | 0.44465 | 0.3877 | 0.31786 | 0.27257 | 0.22489 | 0.19562 | DN50
65 | 0.52814 | 0.43591 | 0.37796 | 0.32996 | 0.26593 | 0.2225 | DN65
80 | 0.5447 | 0.45712 | 0.40074 | 0.38275 | 0.29148 | 0.23709 | DN80
100 | 0.57358 | 0.47867 | 0.41703 | 0.37971 | 0.28741 | 0.2345 | DN100
125 | 0.66827 | 0.55357 | 0.46796 | 0.36538 | 0.28007 | 0.22671 | DN125
150 | 0.79739 | 0.62972 | 0.51708 | 0.42662 | 0.3201 | 0.25701 | DN150
175 | 0.83376 | 0.64723 | 0.52828 | 0.44599 | 0.32456 | 0.26073 | DN175
200 | 0.87013 | 0.66474 | 0.53948 | 0.46535 | 0.32901 | 0.26447 | DN200
225 | 0.84987 | 0.65517 | 0.53911 | 0.47068 | 0.34249 | 0.25521 | DN225
250 | 0.82961 | 0.6456 | 0.53875 | 0.48289 | 0.34991 | 0.26035 | DN250
300 | Enkeltrør Serie 1: 0.9594; Enkeltrør Serie 2: 0.74089; Enkeltrør Serie 3: 0.63878 | DN300
350 | Enkeltrør Serie 1: 0.93064; Enkeltrør Serie 2: 0.77596; Enkeltrør Serie 3: 0.64155 | DN350
400 | Enkeltrør Serie 1: 1.122; Enkeltrør Serie 2: 0.86283; Enkeltrør Serie 3: 0.69483 | DN400
450 | Enkeltrør Serie 1: 1.2476; Enkeltrør Serie 2: 0.91718; Enkeltrør Serie 3: 0.73692 | DN450
500 | Enkeltrør Serie 1: 1.2872; Enkeltrør Serie 2: 0.95559; Enkeltrør Serie 3: 0.73747 | DN500
Enkeltrør | Enkeltrør Serie 2: Leveradør 1; Twinrør Serie 3: Leveradør 2 |  |  |  |  | Kategorier
Serie 1 | Stålrør | Stålrør | Kapperør |  | Lambda | Stålrør | Kapperør |  | Lambda |  | Enkeltrør - Serie 1
DN | d udv | Godst | d udv | Godst | værdi | Godst | d udv | Godst | værdi |  | Enkeltrør - Serie 2
| mm | mm | mm | mm | W/mK | mm | mm | mm | W/mK |  | Enkeltrør - Serie 3
Twinrør - Serie 1
20 | 26.9 | 2.6 | 90 | 3 | 0.27669 | 2.6 | 90 | 3 | 0.27669 |  | Twinrør - Serie 2
25 | 33.7 | 3.2 | 90 | 3 | 0.33314 | 2.6 | 90 | 3 | 0.33901 |  | Twinrør - Serie 3
32 | 42.4 | 3.2 | 110 | 3 | 0.34317 | 2.6 | 110 | 3 | 0.34631
40 | 48.3 | 3.2 | 110 | 3 | 0.39526 | 2.6 | 110 | 3 | 0.39942
50 | 60.3 | 3.2 | 125 | 3 | 0.44238 | 2.9 | 125 | 3 | 0.44693
65 | 76.1 | 3.2 | 140 | 3 | 0.52814 | 2.9 | 140 | 3 | 0.52814
80 | 88.9 | 3.2 | 160 | 3 | 0.5447 | 3.2 | 160 | 3 | 0.5447
100 | 114.3 | 3.6 | 200 | 3.2 | 0.57358 | 3.6 | 200 | 3.2 | 0.57358
125 | 139.7 | 3.6 | 225 | 3.4 | 0.66883 | 3.6 | 225 | 3.4 | 0.6677
150 | 168.3 | 4 | 250 | 3.6 | 0.79955 | 4 | 250 | 3.6 | 0.79523
175
200 | 219.1 | 4.5 | 315 | 4.1 | 0.87557 | 4.5 | 315 | 4.1 | 0.86469
225
250 | 273 | 5 | 400 | 4.8 | 0.82961 | 5 | 400 | 4.8 | 0.82961
300 | 323.9 | 5.6 | 450 | 5.2 | 0.9594 | 5.6 | 450 | 5.2 | 0.9594
350 | 355.6 | 5.6 | 500 | 5.6 | 0.93064 | 5.6 | 500 | 5.6 | 0.93064
400 | 406.4 | 6.3 | 560 | 6 | 0.98783 | 6.3 | 520 | 5.7 | 1.2562
450 | 457.2 | 6.3 | 630 | 6.6 | 0.99188 | 6.3 | 560 | 6 | 1.5034
500 | 508 | 6.3 | 670 | 7 | 1.141 | 6.3 | 630 | 6.6 | 1.4334
Enkeltrør | Enkeltrør Serie 2: Leveradør 2
| Medierør |  | Kapperør |  | Lambda
Serie 1 | d udv | Godst | d udv | Godst | værdi
| mm | mm | mm | mm | W/mK
AluPex 16 | 16 | 2 | 77 | 2.2 | 0.21173
AluPex 20 | 20 | 2 | 77 | 2.2 | 0.24599
AluPex 25 | 25 | 2.5 | 77 | 2.2 | 0.29348
CuFlex 15 | 15 | 1 | 77 | 2.2 | 0.20354
CuFlex 18 | 18 | 1 | 77 | 2.2 | 0.22854
CuFlex 22 | 22 | 1 | 77 | 2.2 | 0.26427
Enkeltrør | Enkeltrør Serie 2: Leveradør 1; Twinrør Serie 3: Leveradør 2
Serie 2 | Stålrør | Stålrør | Kapperør |  | Lambda | Stålrør | Kapperør |  | Lambda
DN | d udv | Godst | d udv | Godst | værdi | Godst | d udv | Godst | værdi
| mm | mm | mm | mm | W/mK | mm | mm | mm | W/mK
20 | 26.9 | 2.6 | 110 | 3 | 0.23647 | 2.6 | 110 | 3 | 0.23647
25 | 33.7 | 3.2 | 110 | 3 | 0.28054 | 2.6 | 110 | 3 | 0.28054
32 | 42.4 | 3.2 | 125 | 3 | 0.30529 | 2.6 | 125 | 3 | 0.30529
40 | 48.3 | 3.2 | 125 | 3 | 0.34583 | 2.6 | 125 | 3 | 0.34584
50 | 60.3 | 3.2 | 140 | 3 | 0.38769 | 2.9 | 140 | 3 | 0.3877
65 | 76.1 | 3.2 | 160 | 3 | 0.4359 | 2.9 | 160 | 3 | 0.43591
80 | 88.9 | 3.2 | 180 | 3 | 0.45712 | 3.2 | 180 | 3 | 0.45712
100 | 114.3 | 3.6 | 225 | 3.4 | 0.47867 | 3.6 | 225 | 3.4 | 0.47867
125 | 139.7 | 3.6 | 250 | 3.6 | 0.55357 | 3.6 | 250 | 3.6 | 0.55357
150 | 168.3 | 4 | 280 | 3.9 | 0.62972 | 4 | 280 | 3.9 | 0.62972
175
200 | 219.1 | 4.5 | 355 | 4.5 | 0.66474 | 4.5 | 355 | 4.5 | 0.66474
225
250 | 273 | 5 | 450 | 5.2 | 0.6456 | 5 | 450 | 5.2 | 0.6456
300 | 323.9 | 5.6 | 500 | 5.6 | 0.74089 | 5.6 | 500 | 5.6 | 0.74089
350 | 355.6 | 5.6 | 560 | 6 | 0.7113 | 5.6 | 520 | 5.7 | 0.84063
400 | 406.4 | 6.3 | 630 | 6.6 | 0.73783 | 6.3 | 560 | 6 | 0.98783
450 | 457.2 | 6.3 | 670 | 7 | 0.84248 | 6.3 | 630 | 6.6 | 0.99188
500 | 508 | 6.3 | 710 | 7.2 | 0.95559 | 6.3 | 710 | 7.2 | 0.95559
Enkeltrør | Enkeltrør Serie 2: Leveradør 2
| Medierør |  | Kapperør |  | Lambda
Serie 2 | d udv | Godst | d udv | Godst | værdi
| mm | mm | mm | mm | W/mK
AluPex 16 | 16 | 2 | 90 | 2.5 | 0.19313
AluPex 20 | 20 | 2 | 90 | 2.5 | 0.22123
AluPex 25 | 25 | 2.5 | 90 | 2.5 | 0.2589
CuFlex 15 | 15 | 1 | 90 | 2.5 | 0.18629
CuFlex 18 | 18 | 1 | 90 | 2.5 | 0.20701
CuFlex 22 | 22 | 1 | 90 | 2.5 | 0.2359
Enkeltrør | Enkeltrør Serie 2: Leveradør 1; Twinrør Serie 3: Leveradør 2
Serie 3 | Stålrør | Stålrør | Kapperør |  | Lambda | Stålrør | Kapperør |  | Lambda
DN | d udv | Godst | d udv | Godst | værdi | Godst | d udv | Godst | værdi
| mm | mm | mm | mm | W/mK | mm | mm | mm | W/mK
20 | 26.9 | 2.6 | 125 | 3 | 0.2166 | 2.6 | 125 | 3 | 0.2166
25 | 33.7 | 3.2 | 125 | 3 | 0.25301 | 2.6 | 125 | 3 | 0.25301
32 | 42.4 | 3.2 | 140 | 3 | 0.27644 | 2.6 | 140 | 3 | 0.27644
40 | 48.3 | 3.2 | 140 | 3 | 0.30927 | 2.6 | 140 | 3 | 0.30928
50 | 60.3 | 3.2 | 180 | 3 | 0.30014 | 2.9 | 160 | 3 | 0.33557
65 | 76.1 | 3.2 | 180 | 3 | 0.37796 | 2.9 | 180 | 3 | 0.37796
80 | 88.9 | 3.2 | 200 | 3.2 | 0.40074 | 3.2 | 200 | 3.2 | 0.40074
100 | 114.3 | 3.6 | 250 | 3.6 | 0.41703 | 3.6 | 250 | 3.6 | 0.41703
125 | 139.7 | 3.6 | 280 | 3.9 | 0.46796 | 3.6 | 280 | 3.9 | 0.46796
150 | 168.3 | 4 | 315 | 4.1 | 0.51708 | 4 | 315 | 4.1 | 0.51708
175
200 | 219.1 | 4.5 | 400 | 4.8 | 0.53948 | 4.5 | 400 | 4.8 | 0.53948
225
250 | 273 | 5 | 500 | 5.6 | 0.53875 | 5 | 500 | 5.6 | 0.53875
300 | 323.9 | 5.6 | 560 | 6 | 0.59486 | 5.6 | 520 | 5.7 | 0.68269
350 | 355.6 | 5.6 | 630 | 6.6 | 0.57179 | 5.6 | 560 | 6 | 0.7113
400 | 406.4 | 6.3 | 670 | 7 | 0.65184 | 6.3 | 630 | 6.6 | 0.73783
450 | 457.2 | 6.3 | 710 | 7.2 | 0.73692 | 6.3 | 710 | 7.2 | 0.73692
500 | 508 | 6.3 | 800 | 7.9 | 0.7171 | 6.3 | 780 | 7.9 | 0.75783
Enkeltrør | Enkeltrør Serie 2: Leveradør 2
| Medierør |  | Kapperør |  | Lambda
Serie 3 | d udv | Godst | d udv | Godst | værdi
| mm | mm | mm | mm | W/mK
AluPex 16 | Enkeltrør Serie 1: 16; Enkeltrør Serie 2: 2
AluPex 20 | Enkeltrør Serie 1: 20; Enkeltrør Serie 2: 2
AluPex 25 | Enkeltrør Serie 1: 25; Enkeltrør Serie 2: 2.5
CuFlex 15 | Enkeltrør Serie 1: 15; Enkeltrør Serie 2: 1
CuFlex 18 | Enkeltrør Serie 1: 18; Enkeltrør Serie 2: 1
CuFlex 22 | Enkeltrør Serie 1: 22; Enkeltrør Serie 2: 1
Dobbeltrør/Twinrør | Enkeltrør Serie 2: Leveradør 1; Twinrør Serie 3: Leveradør 2
Serie 1 | Stålrør | Stålrør | Kapperør |  | Lambda | Stålrør | Kapperør |  | Lambda
DN | d udv | Godst | d udv | Godst | værdi | Godst | d udv | Godst | værdi
| mm | mm | mm | mm | W/mK | mm | mm | mm | W/mK
20 | 26.9 | 2.6 | 125 | 3 | 0.19639 | 2.6 | 125 | 3 | 0.19639
25 | 33.7 | 3.2 | 140 | 3 | 0.21513 | 2.6 | 140 | 3 | 0.21513
32 | 42.4 | 3.2 | 160 | 3 | 0.23432 | 2.6 | 160 | 3 | 0.23432
40 | 48.3 | 3.2 | 160 | 3 | 0.28547 | 2.6 | 160 | 3 | 0.28547
50 | 60.3 | 3.2 | 200 | 3.2 | 0.27257 | 2.9 | 200 | 3.2 | 0.27257
65 | 76.1 | 3.2 | 225 | 3.4 | 0.32996 | 2.9 | 225 | 3.4 | 0.32996
80 | 88.9 | 3.2 | 250 | 3.6 | 0.38275 | 3.2 | 250 | 3.6 | 0.38275
100 | 114.3 | 3.6 | 315 | 4.1 | 0.37971 | 3.6 | 315 | 4.1 | 0.37971
125 | 139.7 | 3.6 | 400 | 4.8 | 0.36538 | 3.6 | 400 | 4.8 | 0.36538
150 | 168.3 | 4 | 450 | 5.2 | 0.42662 | 4 | 450 | 5.2 | 0.42662
175
200 | 219.1 | 4.5 | 560 | 6 | 0.46535 | 4.5 | 560 | 6 | 0.46535
Dobbeltrør/Twinrør | Enkeltrør Serie 2: Leveradør 2
| Medierør |  | Kapperør |  | Lambda
Serie 1 | d udv | Godst | d udv | Godst | værdi
| mm | mm | mm | mm | W/mK
AluPex 16 | 16 | 2 | 90 | 2.5 | 0.17191
AluPex 20 | 20 | 2 | 90 | 2.5 | 0.21262
AluPex 25 | 25 | 2.5 | 110 | 2.5 | 0.20468
CuFlex 15 | 15 | 1 | 90 | 2.5 | 0.16328
CuFlex 18 | 18 | 1 | 90 | 2.5 | 0.19083
CuFlex 22 | 22 | 1 | 90 | 2.5 | 0.23834
Dobbeltrør/Twinrør | Enkeltrør Serie 2: Leveradør 1; Twinrør Serie 3: Leveradør 2 |  |  |  | Faktor
Serie 2 | Stålrør | Stålrør | Kapperør |  | Lambda | Stålrør | Kapperør |  | Lambda | serie 2
DN | d udv | Godst | d udv | Godst | værdi | Godst | d udv | Godst | værdi | ift. serie1
| mm | mm | mm | mm | W/mK | mm | mm | mm | W/mK
20 | 26.9 | 2.6 | 140 | 3 | 0.17165 | 2.6 | 140 | 3 | 0.17165 | 0.87404
25 | 33.7 | 3.2 | 160 | 3 | 0.18129 | 2.6 | 160 | 3 | 0.18129 | 0.84271
32 | 42.4 | 3.2 | 180 | 3 | 0.19842 | 2.6 | 180 | 3 | 0.19842 | 0.84677
40 | 48.3 | 3.2 | 180 | 3 | 0.23186 | 2.6 | 180 | 3 | 0.23186 | 0.81221
50 | 60.3 | 3.2 | 225 | 3.4 | 0.22489 | 2.9 | 225 | 3.4 | 0.22489 | 0.82508
65 | 76.1 | 3.2 | 250 | 3.6 | 0.26593 | 2.9 | 250 | 3.6 | 0.26593 | 0.80594
80 | 88.9 | 3.2 | 280 | 3.9 | 0.29148 | 3.2 | 280 | 3.9 | 0.29148 | 0.76152
100 | 114.3 | 3.6 | 355 | 4.5 | 0.28741 | 3.6 | 355 | 4.5 | 0.28741 | 0.75692
125 | 139.7 | 3.6 | 450 | 5.2 | 0.28007 | 3.6 | 450 | 5.2 | 0.28007 | 0.76652
150 | 168.3 | 4 | 500 | 5.6 | 0.3201 | 4 | 500 | 5.6 | 0.3201 | 0.75033
175 | [9 empty] | 0.72867
200 | 219.1 | 4.5 | 630 | 6 | 0.32901 | 4.5 | 630 | 6 | 0.32901 | 0.70701
Dobbeltrør/Twinrør | Enkeltrør Serie 2: Leveradør 2
| Medierør |  | Kapperør |  | Lambda
Serie 2 | d udv | Godst | d udv | Godst | værdi
| mm | mm | mm | mm | W/mK
AluPex 16 | 16 | 2 | 110 | 2.5 | 0.14093
AluPex 20 | 20 | 2 | 110 | 2.5 | 0.16599
AluPex 25 | 25 | 2.5 | 125 | 2.5 | 0.17501
CuFlex 15 | 15 | 1 | 110 | 2.5 | 0.13522
CuFlex 18 | 18 | 1 | 110 | 2.5 | 0.15296
CuFlex 22 | 22 | 1 | 110 | 2.5 | 0.18026
Dobbeltrør/Twinrør | Enkeltrør Serie 2: Leveradør 1; Twinrør Serie 3: Leveradør 2 |  |  |  | Faktor
Serie 3 | Stålrør | Stålrør | Kapperør |  | Lambda | Stålrør | Kapperør |  | Lambda | serie 3
DN | d udv | Godst | d udv | Godst | værdi | Godst | d udv | Godst | værdi | ift. serie2
| mm | mm | mm | mm | W/mK | mm | mm | mm | W/mK
20 | 26.9 | 2.6 | 160 | 3 | 0.15006 |  |  |  |  | 0.87421
25 | 33.7 | 3.2 | 180 | 3 | 0.15987 |  |  |  |  | 0.88183
32 | 42.4 | 3.2 | 200 | 3.2 | 0.17564 |  |  |  |  | 0.88521
40 | 48.3 | 3.2 | 200 | 3.2 | 0.2006 |  |  |  |  | 0.86515
50 | 60.3 | 3.2 | 250 | 3.6 | 0.19562 |  |  |  |  | 0.86984
65 | 76.1 | 3.2 | 280 | 3.9 | 0.2225 |  |  |  |  | 0.83668
80 | 88.9 | 3.2 | 315 | 4.1 | 0.23709 |  |  |  |  | 0.81343
100 | 114.3 | 3.6 | 400 | 4.8 | 0.2345 |  |  |  |  | 0.81591
125 | 139.7 | 3.6 | 500 | 5.6 | 0.22671 |  |  |  |  | 0.80949
150 | 168.3 | 4 | 560 | 6 | 0.25701 |  |  |  |  | 0.80288
175 | [9 empty] | 0.80336
200 | 219.1 | 4.5 | 710 | 7.2 | 0.26447 |  |  |  |  | 0.80383
Dobbeltrør/Twinrør | Enkeltrør Serie 2: Leveradør 2
| Medierør |  | Kapperør |  | Lambda
Serie 3 | d udv | Godst | d udv | Godst | værdi
| mm | mm | mm | mm | W/mK
AluPex 16 | Enkeltrør Serie 1: 16
AluPex 20 | Enkeltrør Serie 1: 20
AluPex 25 | Enkeltrør Serie 1: 25
CuFlex 15 | Enkeltrør Serie 1: 15
CuFlex 18 | Enkeltrør Serie 1: 18
CuFlex 22 | Enkeltrør Serie 1: 22

## GamleRør (hidden)
Beregning af varmetab for gamle kanaler og prærør. | [10 empty] | VALG AF RØRTYPER
Sted: | [9 empty] | 1 | Betonkanal |  |  | 1 | Normal isoleringstykkelse |  |  | Normal isoleringstykkelse |  |  | Normal isoleringstykkelse
Temperatur |  |  | Lægningsforhold |  |  | l medierør | 60 | W/mK |  | 2 | Præisolerede rør frem til 1991 |  |  | 2 | Ekstra isolereingstykkelse |  |  | Normal isoleringstykkelse |  |  | Ekstra isolereingstykkelse
Frem: | 80 | oC | Dybde: | 0.8 | m | l kappe | 0.4 | W/mK |  | 3 | Præisolerede rør ca 1991 - ca 1996 |  |  | 3 | Ekstra-ekstra isoleringstykkelse |  |  | Normal isoleringstykkelse |  |  | Ekstra-ekstra isoleringstykkelse
Retur: | 40 | oC | l jord | 1.6 | W/mK |  |  |  |  | 4 | Præisolerede rør ca 1996 og frem
Omgivelser | 8 | oC | [8 empty] | 4 |  |  |  | 1 |  | Modstande |  |  |  |  | Varmetab |  |  | Aktuel lambdaværdi |  |  |  |  | BETON | CFC | CO2 | Cyklopentan
[11 empty] | di stålrør | dy stålrør | dy kappe | s kappe |  | di kappe | Stålrør | Isolering | Kappe | Jord | Mellem | frem | retur | total | [5 empty] | Lambde værdi
Trace | Dim: | Varmetabsfaktorer |  |  |  |  | labda aktuel |  | Afstend m. prærør |  | m | m | m | m | [10 empty] | Dim: | Stålrørs diameter |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
meter |  | W/m kanal | W/mK | kW
100 | STIK | 25.1 | 0.48269 | 2.51 |  |  | 0.037 |  | 0.1 | STIK | 0.021 | 0.025 | 0.063 | 0.0022 |  | 0.0586 | 0.00046249 | 3.4763 | 0.028807 | 0.40683 | 0.23151 | 17.9818 | 7.115 | 25.0968 | STIK | 25 | 2 | 63 | 2.2 |  | 0.037 | 0.039 | 0.037
100 | DN 20 | 19.8 | 0.38077 | 1.98 |  |  | 0.037 |  | 0.15 | DN 20 | 0.0217 | 0.0269 | 0.09 | 0.003 |  | 0.084 | 0.00056981 | 4.6469 | 0.027451 | 0.37274 | 0.19515 | 14.04 | 5.7968 | 19.8368 | DN 20 | 26.9 | 2.6 | 90 | 3 | 0.054 | 0.037 | 0.039 | 0.037
100 | DN 25 | 24.1 | 0.46346 | 2.41 |  |  | 0.037 |  | 0.15 | DN 25 | 0.0285 | 0.0337 | 0.09 | 0.003 |  | 0.084 | 0.00044456 | 3.7272 | 0.027451 | 0.37274 | 0.19515 | 17.1145 | 6.9432 | 24.0577 | DN 25 | 33.7 | 2.6 | 90 | 3 | 0.054 | 0.037 | 0.039 | 0.037
100 | DN 32 | 24.6 | 0.47308 | 2.46 |  |  | 0.037 |  | 0.15 | DN 32 | 0.0372 | 0.0424 | 0.11 | 0.003 |  | 0.104 | 0.00034706 | 3.6616 | 0.022317 | 0.35379 | 0.1885 | 17.4988 | 7.1078 | 24.6066 | DN 32 | 42.4 | 2.6 | 110 | 3 | 0.054 | 0.037 | 0.039 | 0.037
100 | DN 40 | 27.5 | 0.52885 | 2.75 |  |  | 0.036 |  | 0.15 | DN 40 | 0.0431 | 0.0483 | 0.11 | 0.003 |  | 0.104 | 0.00030215 | 3.2122 | 0.022317 | 0.35379 | 0.1885 | 19.649 | 7.8849 | 27.5339 | DN 40 | 48.3 | 2.6 | 110 | 3 | 0.054 | 0.036 | 0.038 | 0.036
100 | DN 50 | 30 | 0.57692 | 3 |  |  | 0.034 |  | 0.15 | DN 50 | 0.0545 | 0.0603 | 0.125 | 0.003 |  | 0.119 | 0.00026826 | 2.9241 | 0.019572 | 0.34183 | 0.1839 | 21.4347 | 8.5393 | 29.974 | DN 50 | 60.3 | 2.9 | 125 | 3 | 0.054 | 0.034 | 0.037 | 0.034
100 | DN 65 | 34.6 | 0.66538 | 3.46 |  |  | 0.032 |  | 0.25 | DN 65 | 0.0703 | 0.0761 | 0.14 | 0.003 |  | 0.134 | 0.00021029 | 2.5013 | 0.017429 | 0.33129 | 0.1512 | 24.7347 | 9.9149 | 34.6496 | DN 65 | 76.1 | 2.9 | 140 | 3 | 0.054 | 0.032 | 0.036 | 0.032
100 | DN 80 | 34.9 | 0.67115 | 3.49 |  |  | 0.03 |  | 0.25 | DN 80 | 0.0825 | 0.0889 | 0.16 | 0.003 |  | 0.154 | 0.00019818 | 2.4985 | 0.015208 | 0.31898 | 0.14755 | 24.8953 | 9.9994 | 34.8946 | DN 80 | 88.9 | 3.2 | 160 | 3 | 0.054 | 0.03 | 0.035 | 0.03
100 | DN 100 | 35.7 | 0.68654 | 3.57 |  |  | 0.029 |  | 0.25 | DN 100 | 0.1071 | 0.1143 | 0.2 | 0.0034 |  | 0.1932 | 0.00017259 | 2.4571 | 0.013763 | 0.2987 | 0.14091 | 25.4737 | 10.2576 | 35.7313 | DN 100 | 114.3 | 3.6 | 200 | 3.4 | 0.054 | 0.029 | 0.034 | 0.029
100 | DN 125 | 40.2 | 0.77308 | 4.02 |  |  | 0.028 |  | 0.25 | DN 125 | 0.1325 | 0.1397 | 0.225 | 0.0034 |  | 0.2182 | 0.00014036 | 2.1506 | 0.01221 | 0.28815 | 0.13715 | 28.7341 | 11.4476 | 40.1817 | DN 125 | 139.7 | 3.6 | 225 | 3.4 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.028
100 | DN 150 | 47.5 | 0.91346 | 4.75 |  |  | 0.028 |  | 0.25 | DN 150 | 0.1603 | 0.1683 | 0.25 | 0.0036 |  | 0.2428 | 0.00012918 | 1.7675 | 0.011627 | 0.27881 | 0.13365 | 34.1178 | 13.3327 | 47.4506 | DN 150 | 168.3 | 4 | 250 | 3.6 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.028
100 | DN 175 | 50.3 | 0.96731 | 5.03 |  |  | 0.028 |  | 0.25 | DN 175 | 0.184 | 0.193 | 0.28 | 0.0039 |  | 0.2722 | 0.00012667 | 1.6583 | 0.011241 | 0.26889 | 0.12975 | 36.1977 | 14.0841 | 50.2819 | DN 175 | 193 | 4.5 | 280 | 3.9 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.028
100 | DN 200 | 51.5 | 0.99038 | 5.15 |  |  | 0.028 |  | 0.25 | DN 200 | 0.2101 | 0.2191 | 0.315 | 0.0041 |  | 0.3068 | 0.00011126 | 1.6237 | 0.010495 | 0.25872 | 0.12557 | 37.076 | 14.4447 | 51.5207 | DN 200 | 219.1 | 4.5 | 315 | 4.1 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.028
100 | DN 225 | 50.4 | 0.96923 | 5.04 |  |  | 0.027 |  | 0.25 | DN 225 | 0.234 | 0.244 | 0.355 | 0.0045 |  | 0.346 | 0.000111 | 1.6845 | 0.010217 | 0.24855 | 0.12122 | 36.1627 | 14.2105 | 50.3732 | DN 225 | 244 | 5 | 355 | 4.5 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.027
100 | DN 250 | 49.8 | 0.95769 | 4.98 |  |  | 0.027 |  | 0.25 | DN 250 | 0.263 | 0.273 | 0.4 | 0.0048 |  | 0.3904 | 9.8988e-05 | 1.7251 | 0.0096658 | 0.23857 | 0.11679 | 35.649 | 14.1053 | 49.7543 | DN 250 | 273 | 5 | 400 | 4.8 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.027
100 | DN 300 | 57 | 1.0962 | 5.7 |  |  | 0.027 |  | 0.25 | DN 300 | 0.3127 | 0.3239 | 0.45 | 0.0052 |  | 0.4396 | 9.3346e-05 | 1.4731 | 0.0093035 | 0.22889 | 0.11237 | 41.0212 | 16.0052 | 57.0265 | DN 300 | 323.9 | 5.6 | 450 | 5.2 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.027
100 | DN 350 | 55.5 | 1.0673 | 5.55 |  |  | 0.027 |  | 0.25 | DN 350 | 0.3444 | 0.3556 | 0.5 | 0.0056 |  | 0.4888 | 8.489e-05 | 1.5344 | 0.009014 | 0.2204 | 0.10839 | 39.8548 | 15.6928 | 55.5476 | DN 350 | 355.6 | 5.6 | 500 | 5.6 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.027
100 | DN 400 | 73.5 | 1.4135 | 7.35 |  |  | 0.027 |  | 0.25 | DN 400 | 0.3938 | 0.4064 | 0.52 | 0.0057 |  | 0.5086 | 8.3542e-05 | 1.0819 | 0.00882 | 0.21728 | 0.10691 | 53.4004 | 20.0993 | 73.4997 | DN 400 | 406.4 | 6.3 | 520 | 5.7 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.027
100 | DN 450 | 86.7 | 1.6673 | 8.67 |  |  | 0.027 |  | 0.25 | DN 450 | 0.4444 | 0.457 | 0.56 | 0.006 |  | 0.548 | 7.4162e-05 | 0.8758 | 0.0086188 | 0.21144 | 0.10411 | 63.4972 | 23.1671 | 86.6643 | DN 450 | 457 | 6.3 | 560 | 6 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.027
100 | DN 500 | 83.4 | 1.6038 | 8.34 |  |  | 0.027 |  | 0.25 | DN 500 | 0.4954 | 0.508 | 0.63 | 0.0066 |  | 0.6168 | 6.6622e-05 | 0.93594 | 0.0084253 | 0.20232 | 0.099691 | 60.8194 | 22.6175 | 83.437 | DN 500 | 508 | 6.3 | 630 | 6.6 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.027
2000 |  |  |  | 90.2
[17 empty] | Modstande |  |  |  |  | Varmetab |  |  | Aktuel lambdaværdi
[6 empty] | EKSTRA |  |  |  |  | di stålrør | dy stålrør | dy kappe | s kappe |  | di kappe | Stålrør | Isolering | Kappe | Jord | Mellem | frem | retur | total | [5 empty] | Lambde værdi
[7 empty] | labda aktuel |  | Afstend m. prærør |  | m | m | m | m | [10 empty] | Dim: | Stålrørs diameter |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
[7 empty] | 0.037 |  | 0.1 | 0 | 0.021 | 0.025 | 0.075 | 0.0022 |  | 0.0706 | 0.00046249 | 4.2366 | 0.024055 | 0.39011 | 0.22523 | 15.1822 | 6.1447 | 21.327 | STIK | 25 | 2 | 75 | 2.2 | 0 | 0.037 | 0.039 | 0.037
[7 empty] | 0.037 |  | 0.15 | 0 | 0.0217 | 0.0269 | 0.11 | 0.003 |  | 0.104 | 0.00056981 | 5.5185 | 0.022317 | 0.35379 | 0.1885 | 12.0522 | 5.0428 | 17.0951 | DN 20 | 26.9 | 2.6 | 110 | 3 | 0.054 | 0.037 | 0.039 | 0.037
[7 empty] | 0.037 |  | 0.15 | 0 | 0.0285 | 0.0337 | 0.11 | 0.003 |  | 0.104 | 0.00044456 | 4.5987 | 0.022317 | 0.35379 | 0.1885 | 14.2483 | 5.892 | 20.1403 | DN 25 | 33.7 | 2.6 | 110 | 3 | 0.054 | 0.037 | 0.039 | 0.037
[7 empty] | 0.037 |  | 0.15 | 0 | 0.0372 | 0.0424 | 0.125 | 0.003 |  | 0.119 | 0.00034706 | 4.2114 | 0.019572 | 0.34183 | 0.1839 | 15.4878 | 6.3746 | 21.8624 | DN 32 | 42.4 | 2.6 | 125 | 3 | 0.054 | 0.037 | 0.039 | 0.037
[7 empty] | 0.036 |  | 0.15 | 0 | 0.0431 | 0.0483 | 0.125 | 0.003 |  | 0.119 | 0.00030215 | 3.7765 | 0.019572 | 0.34183 | 0.1839 | 17.0888 | 6.9733 | 24.0621 | DN 40 | 48.3 | 2.6 | 125 | 3 | 0.054 | 0.036 | 0.038 | 0.036
[7 empty] | 0.034 |  | 0.15 | 0 | 0.0545 | 0.0603 | 0.14 | 0.003 |  | 0.134 | 0.00026826 | 3.4348 | 0.017429 | 0.33129 | 0.17959 | 18.6693 | 7.5711 | 26.2404 | DN 50 | 60.3 | 2.9 | 140 | 3 | 0.054 | 0.034 | 0.037 | 0.034
[7 empty] | 0.032 |  | 0.25 | 0 | 0.0703 | 0.0761 | 0.16 | 0.003 |  | 0.154 | 0.00021029 | 3.1164 | 0.015208 | 0.31898 | 0.14755 | 20.5059 | 8.3965 | 28.9024 | DN 65 | 76.1 | 2.9 | 160 | 3 | 0.054 | 0.032 | 0.036 | 0.032
[7 empty] | 0.03 |  | 0.25 | 0 | 0.0825 | 0.0889 | 0.18 | 0.003 |  | 0.174 | 0.00019818 | 3.0537 | 0.013489 | 0.30823 | 0.14413 | 20.9629 | 8.5847 | 29.5476 | DN 80 | 88.9 | 3.2 | 180 | 3 | 0.054 | 0.03 | 0.035 | 0.03
[7 empty] | 0.029 |  | 0.25 | 0 | 0.1071 | 0.1143 | 0.225 | 0.0034 |  | 0.2182 | 0.00017259 | 3.0267 | 0.01221 | 0.28815 | 0.13715 | 21.2794 | 8.7405 | 30.0199 | DN 100 | 114.3 | 3.6 | 225 | 3.4 | 0.054 | 0.029 | 0.034 | 0.029
[7 empty] | 0.028 |  | 0.25 | 0 | 0.1325 | 0.1397 | 0.25 | 0.0036 |  | 0.2428 | 0.00014036 | 2.6658 | 0.011627 | 0.27881 | 0.13365 | 23.9136 | 9.743 | 33.6566 | DN 125 | 139.7 | 3.6 | 250 | 3.6 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[7 empty] | 0.028 |  | 0.25 | 0 | 0.1603 | 0.1683 | 0.28 | 0.0039 |  | 0.2722 | 0.00012918 | 2.3188 | 0.011241 | 0.26889 | 0.12975 | 27.1555 | 10.9565 | 38.112 | DN 150 | 168.3 | 4 | 280 | 3.9 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[7 empty] | 0.028 |  | 0.25 | 0 | 0.184 | 0.193 | 0.315 | 0.0041 |  | 0.3068 | 0.00012667 | 2.2354 | 0.010495 | 0.25872 | 0.12557 | 28.1755 | 11.3631 | 39.5386 | DN 175 | 193 | 4.5 | 315 | 4.1 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[7 empty] | 0.028 |  | 0.25 | 0 | 0.2101 | 0.2191 | 0.355 | 0.0045 |  | 0.346 | 0.00011126 | 2.2036 | 0.010217 | 0.24855 | 0.12122 | 28.6683 | 11.5837 | 40.252 | DN 200 | 219.1 | 4.5 | 355 | 4.5 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[7 empty] | 0.027 |  | 0.25 | 0 | 0.234 | 0.244 | 0.4 | 0.0048 |  | 0.3904 | 0.000111 | 2.2668 | 0.0096658 | 0.23857 | 0.11679 | 28.0967 | 11.4184 | 39.515 | DN 225 | 244 | 5 | 400 | 4.8 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.027
[7 empty] | 0.027 |  | 0.25 | 0 | 0.263 | 0.273 | 0.45 | 0.0048 |  | 0.4404 | 9.8988e-05 | 2.3064 | 0.0085801 | 0.22889 | 0.11237 | 27.8013 | 11.3509 | 39.1522 | DN 250 | 273 | 5 | 450 | 4.8 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.027
[7 empty] | 0.027 |  | 0.25 | 0 | 0.3127 | 0.3239 | 0.5 | 0.0056 |  | 0.4888 | 9.3346e-05 | 1.9847 | 0.009014 | 0.2204 | 0.10839 | 31.8862 | 12.8912 | 44.7774 | DN 300 | 323.9 | 5.6 | 500 | 5.6 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.027
[7 empty] | 0.027 |  | 0.25 | 0 | 0.3444 | 0.3556 | 0.52 | 0.0057 |  | 0.5086 | 8.489e-05 | 1.7259 | 0.00882 | 0.21728 | 0.10691 | 36.0944 | 14.4161 | 50.5105 | DN 350 | 355.6 | 5.6 | 520 | 5.7 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.027
[7 empty] | 0.027 |  | 0.25 | 0 | 0.3938 | 0.4064 | 0.56 | 0.006 |  | 0.548 | 8.3542e-05 | 1.4417 | 0.0086188 | 0.21144 | 0.10411 | 42.2842 | 16.6064 | 58.8906 | DN 400 | 406.4 | 6.3 | 560 | 6 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.027
[7 empty] | 0.027 |  | 0.25 | 0 | 0.4444 | 0.457 | 0.63 | 0.0066 |  | 0.6168 | 7.4162e-05 | 1.4462 | 0.0084253 | 0.20232 | 0.099691 | 42.4433 | 16.7583 | 59.2016 | DN 450 | 457 | 6.3 | 630 | 6.6 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.027
[7 empty] | 0.027 |  | 0.25 | 0 | 0.4954 | 0.508 | 0.71 | 0.0079 |  | 0.6942 | 6.6622e-05 | 1.5061 | 0.0089544 | 0.1933 | 0.095267 | 41.2284 | 16.4319 | 57.6603 | DN 500 | 508 | 6.3 | 710 | 7.9 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.027
[17 empty] | Modstande |  |  |  |  | Varmetab |  |  | Aktuel lambdaværdi
[6 empty] | EKSTRA_EKSTRA |  |  |  |  | di stålrør | dy stålrør | dy kappe | s kappe |  | di kappe | Stålrør | Isolering | Kappe | Jord | Mellem | frem | retur | total | [5 empty] | Lambde værdi
[7 empty] | labda aktuel |  | Afstend m. prærør |  | m | m | m | m | [10 empty] | Dim: | Stålrørs diameter |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
[7 empty] | 0.037 |  | 0.1 | 0 | 0.021 | 0.025 | 0.09 | 0.0022 |  | 0.0856 | 0.00046249 | 5.0228 | 0.019944 | 0.37274 | 0.21802 | 13.0774 | 5.382 | 18.4594 | STIK | 25 | 2 | 90 | 2.2 | 0 | 0.037 | 0.039 | 0.037
[7 empty] | 0.037 |  | 0.15 | 0 | 0.0217 | 0.0269 | 0.125 | 0.003 |  | 0.119 | 0.00056981 | 6.0683 | 0.019572 | 0.34183 | 0.1839 | 11.0638 | 4.6601 | 15.7239 | DN 20 | 26.9 | 2.6 | 125 | 3 | 0.054 | 0.037 | 0.039 | 0.037
[7 empty] | 0.037 |  | 0.15 | 0 | 0.0285 | 0.0337 | 0.125 | 0.003 |  | 0.119 | 0.00044456 | 5.1486 | 0.019572 | 0.34183 | 0.1839 | 12.8867 | 5.3771 | 18.2639 | DN 25 | 33.7 | 2.6 | 125 | 3 | 0.054 | 0.037 | 0.039 | 0.037
[7 empty] | 0.037 |  | 0.15 | 0 | 0.0372 | 0.0424 | 0.14 | 0.003 |  | 0.134 | 0.00034706 | 4.6959 | 0.017429 | 0.33129 | 0.17959 | 14.0638 | 5.8424 | 19.9062 | DN 32 | 42.4 | 2.6 | 140 | 3 | 0.054 | 0.037 | 0.039 | 0.037
[7 empty] | 0.036 |  | 0.15 | 0 | 0.0431 | 0.0483 | 0.14 | 0.003 |  | 0.134 | 0.00030215 | 4.2738 | 0.017429 | 0.33129 | 0.17959 | 15.3292 | 6.3267 | 21.6559 | DN 40 | 48.3 | 2.6 | 140 | 3 | 0.054 | 0.036 | 0.038 | 0.036
[7 empty] | 0.034 |  | 0.15 | 0 | 0.0545 | 0.0603 | 0.16 | 0.003 |  | 0.154 | 0.00026826 | 4.0332 | 0.015208 | 0.31898 | 0.17425 | 16.2185 | 6.6796 | 22.898 | DN 50 | 60.3 | 2.9 | 160 | 3 | 0.054 | 0.034 | 0.037 | 0.034
[7 empty] | 0.032 |  | 0.25 | 0 | 0.0703 | 0.0761 | 0.16 | 0.003 |  | 0.154 | 0.00021029 | 3.1164 | 0.015208 | 0.31898 | 0.14755 | 20.5059 | 8.3965 | 28.9024 | DN 65 | 76.1 | 2.9 | 160 | 3 | 0.054 | 0.032 | 0.036 | 0.032
[7 empty] | 0.03 |  | 0.25 | 0 | 0.0825 | 0.0889 | 0.18 | 0.003 |  | 0.174 | 0.00019818 | 3.0537 | 0.013489 | 0.30823 | 0.14413 | 20.9629 | 8.5847 | 29.5476 | DN 80 | 88.9 | 3.2 | 180 | 3 | 0.054 | 0.03 | 0.035 | 0.03
[7 empty] | 0.029 |  | 0.25 | 0 | 0.1071 | 0.1143 | 0.25 | 0.0036 |  | 0.2428 | 0.00017259 | 3.5267 | 0.011627 | 0.27881 | 0.13365 | 18.5905 | 7.7319 | 26.3224 | DN 100 | 114.3 | 3.6 | 250 | 3.6 | 0.054 | 0.029 | 0.034 | 0.029
[7 empty] | 0.028 |  | 0.25 | 0 | 0.1325 | 0.1397 | 0.28 | 0.0039 |  | 0.2722 | 0.00014036 | 3.2171 | 0.011241 | 0.26889 | 0.12975 | 20.2756 | 8.3976 | 28.6732 | DN 125 | 139.7 | 3.6 | 280 | 3.9 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[7 empty] | 0.028 |  | 0.25 | 0 | 0.1603 | 0.1683 | 0.315 | 0.0041 |  | 0.3068 | 0.00012918 | 2.8959 | 0.010495 | 0.25872 | 0.12557 | 22.3813 | 9.2219 | 31.6032 | DN 150 | 168.3 | 4 | 315 | 4.1 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[7 empty] | 0.028 |  | 0.25 | 0 | 0.184 | 0.193 | 0.355 | 0.0045 |  | 0.346 | 0.00012667 | 2.8153 | 0.010217 | 0.24855 | 0.12122 | 23.0458 | 9.5003 | 32.5461 | DN 175 | 193 | 4.5 | 355 | 4.5 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[7 empty] | 0.028 |  | 0.25 | 0 | 0.2101 | 0.2191 | 0.4 | 0.0048 |  | 0.3904 | 0.00011126 | 2.7859 | 0.0096658 | 0.23857 | 0.11679 | 23.3578 | 9.6472 | 33.0049 | DN 200 | 219.1 | 4.5 | 400 | 4.8 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[7 empty] | 0.027 |  | 0.25 | 0 | 0.234 | 0.244 | 0.4 | 0.0048 |  | 0.3904 | 0.000111 | 2.2668 | 0.0096658 | 0.23857 | 0.11679 | 28.0967 | 11.4184 | 39.515 | DN 225 | 244 | 5 | 400 | 4.8 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.027
[7 empty] | 0.027 |  | 0.25 | 0 | 0.263 | 0.273 | 0.5 | 0.0056 |  | 0.4888 | 9.8988e-05 | 2.8092 | 0.009014 | 0.2204 | 0.10839 | 23.3481 | 9.6979 | 33.0459 | DN 250 | 273 | 5 | 500 | 5.6 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.027
[7 empty] | 0.027 |  | 0.25 | 0 | 0.3127 | 0.3239 | 0.52 | 0.0057 |  | 0.5086 | 9.3346e-05 | 2.1762 | 0.00882 | 0.21728 | 0.10691 | 29.4356 | 12.0101 | 41.4457 | DN 300 | 323.9 | 5.6 | 520 | 5.7 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.027
[7 empty] | 0.027 |  | 0.25 | 0 | 0.3444 | 0.3556 | 0.56 | 0.006 |  | 0.548 | 8.489e-05 | 2.0857 | 0.0086188 | 0.21144 | 0.10411 | 30.6604 | 12.4933 | 43.1537 | DN 350 | 355.6 | 5.6 | 560 | 6 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.027
[7 empty] | 0.027 |  | 0.25 | 0 | 0.3938 | 0.4064 | 0.62 | 0.0066 |  | 0.6068 | 8.3542e-05 | 1.9333 | 0.0085626 | 0.20355 | 0.10029 | 32.9334 | 13.3755 | 46.3089 | DN 400 | 406.4 | 6.3 | 620 | 6.6 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.027
[7 empty] | 0.027 |  | 0.25 | 0 | 0.4444 | 0.457 | 0.71 | 0.0072 |  | 0.6956 | 7.4162e-05 | 2.026 | 0.0081528 | 0.1933 | 0.095267 | 31.7659 | 13.0069 | 44.7728 | DN 450 | 457 | 6.3 | 710 | 7.2 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.027
[7 empty] | 0.027 |  | 0.25 | 0 | 0.4954 | 0.508 | 0.8 | 0.0079 |  | 0.7842 | 6.6622e-05 | 2.094 | 0.0079369 | 0.18452 | 0.090942 | 30.9811 | 12.7628 | 43.7439 | DN 500 | 508 | 6.3 | 800 | 7.9 | 0.054 | 0.029 | 0.033 | 0.027

## NyeRør (hidden)
Beregning af varmetab for rørmængde, betragtet over rørets levetid. | [31 empty] | Regnearket er lås med koden: MHNver2
Rørleverandør: | [12 empty] | Lambda-værdier
Temperatur |  |  | Lægningsforhold | [9 empty] | Stål | 60 | watt/m*K |  |  | Frem | 80 | °C
Frem: | 80 | oC | Dybde: | 0.5 | m |  | 70 | [5 empty] | Kappe | 0.4 | watt/m*K |  |  | Retur | 40 | °C
Retur: | 40 | oC | l jord | 1.6 | W/mK |  | 47.6 | [5 empty] | Jord | 1.6 | watt/m*K |  |  | Omgivelser | 10 | °C
Omgivelser | 10 | oC | l medierør | 60 | W/mK |  | 8 |  |  |  |  | 50
[20 empty] | Modstande |  |  |  |  | Varmetab
KLASSISK PRÆRØR | [13 empty] | di stålrør | dy stålrør | dy kappe | s kappe |  | di kappe | Stålrør | Isolering | Kappe | Jord | Mellem | frem | retur | total
Trace | Dim | dydre medierør | medierør godstyk. | Dydre kapperør | kapperør godstyk. | afstand m prærør | l vægtet over tid | Varmetabsfaktorer | [5 empty] | m | m | m | m |  | m
meter |  | mm | mm | mm | mm | meter | W/mK | W/m kanal | W/mK | kW
100 | DN 20 | 26.9 | 2.6 | 125 | 3 | 0.15 | 0.027 | 10.8302 | 0.2166 | 1.083 |  | 0.2166 | DN 20 | 0.0217 | 0.0269 | 0.125 | 0.003 |  | 0.119 | 0.00056981 | 8.7653 | 0.019572 | 0.305 | 0.14302 | 7.6504 | 3.1798 | 10.8302
515 | DN 25 | 33.7 | 2.6 | 125 | 3 | 0.15 | 0.027 | 12.6505 | 0.25301 | 6.515 |  | 0.25301 | DN 25 | 0.0285 | 0.0337 | 0.125 | 0.003 |  | 0.119 | 0.00044456 | 7.4368 | 0.019572 | 0.305 | 0.14302 | 8.9503 | 3.7001 | 12.6505
229 | DN 32 | 42.4 | 2.6 | 140 | 3 | 0.15 | 0.027 | 13.8222 | 0.27644 | 3.1653 |  | 0.27644 | DN 32 | 0.0372 | 0.0424 | 0.14 | 0.003 |  | 0.134 | 0.00034706 | 6.7829 | 0.017429 | 0.29478 | 0.13929 | 9.7862 | 4.036 | 13.8222
94 | DN 40 | 48.3 | 2.6 | 140 | 3 | 0.15 | 0.027 | 15.4638 | 0.30928 | 1.4536 |  | 0.30928 | DN 40 | 0.0431 | 0.0483 | 0.14 | 0.003 |  | 0.134 | 0.00030215 | 6.0149 | 0.017429 | 0.29478 | 0.13929 | 10.9639 | 4.4999 | 15.4638
187 | DN 50 | 60.3 | 2.9 | 160 | 3 | 0.15 | 0.027 | 16.7786 | 0.33557 | 3.1376 |  | 0.33557 | DN 50 | 0.0545 | 0.0603 | 0.16 | 0.003 |  | 0.154 | 0.00026826 | 5.5269 | 0.015208 | 0.28288 | 0.13469 | 11.9039 | 4.8747 | 16.7786
85 | DN 65 | 76.1 | 2.9 | 180 | 3 | 0.15 | 0.027 | 18.8978 | 0.37796 | 1.6063 |  | 0.37796 | DN 65 | 0.0703 | 0.0761 | 0.18 | 0.003 |  | 0.174 | 0.00021029 | 4.8749 | 0.013489 | 0.27252 | 0.13049 | 13.4246 | 5.4733 | 18.8978
6600 | DN 80 | 88.9 | 3.2 | 200 | 3.2 | 0.15 | 0.027 | 20.0368 | 0.40074 | 132.2429 | 1158.4481 | 0.40074 | DN 80 | 0.0825 | 0.0889 | 0.2 | 0.0032 |  | 0.1936 | 0.00019818 | 4.5877 | 0.012941 | 0.26337 | 0.12662 | 14.24 | 5.7968 | 20.0368
0 | DN 100 | 114.3 | 3.6 | 250 | 3.6 | 0.25 | 0.027 | 20.8516 | 0.41703 | 0 |  | 0.41703 | DN 100 | 0.1071 | 0.1143 | 0.25 | 0.0036 |  | 0.2428 | 0.00017259 | 4.4411 | 0.011627 | 0.24439 | 0.098527 | 14.7748 | 6.0768 | 20.8516
0 | DN 125 | 139.7 | 3.6 | 280 | 3.9 | 0.25 | 0.027 | 23.3979 | 0.46796 | 0 |  | 0.46796 | DN 125 | 0.1325 | 0.1397 | 0.28 | 0.0039 |  | 0.2722 | 0.00014036 | 3.932 | 0.011241 | 0.23497 | 0.095578 | 16.5976 | 6.8003 | 23.3979
0 | DN 150 | 168.3 | 4 | 315 | 4.1 | 0.25 | 0.027 | 25.8541 | 0.51708 | 0 |  | 0.51708 | DN 150 | 0.1603 | 0.1683 | 0.315 | 0.0041 |  | 0.3068 | 0.00012918 | 3.5394 | 0.010495 | 0.22537 | 0.092456 | 18.3575 | 7.4966 | 25.8541
| DN 175 | [11 empty] | DN 175
0 | DN 200 | 219.1 | 4.5 | 400 | 4.8 | 0.25 | 0.027 | 26.974 | 0.53948 | 0 |  | 0.53948 | DN 200 | 0.2101 | 0.2191 | 0.4 | 0.0048 |  | 0.3904 | 0.00011126 | 3.405 | 0.0096658 | 0.20648 | 0.086029 | 19.1443 | 7.8296 | 26.974
| DN 225 | [11 empty] | DN 225
0 | DN 250 | 273 | 5 | 500 | 5.6 | 0.25 | 0.027 | 26.9375 | 0.53875 | 0 |  | 0.53875 | DN 250 | 0.263 | 0.273 | 0.5 | 0.0056 |  | 0.4888 | 9.8988e-05 | 3.4335 | 0.009014 | 0.18962 | 0.080047 | 19.0991 | 7.8384 | 26.9375
0 | DN 300 | 323.9 | 5.6 | 520 | 5.7 | 0.3 | 0.027 | 34.1347 | 0.68269 | 0 |  | 0.68269 | DN 300 | 0.3127 | 0.3239 | 0.52 | 0.0057 |  | 0.5086 | 9.3346e-05 | 2.6598 | 0.00882 | 0.18674 | 0.074095 | 24.258 | 9.8767 | 34.1347
0 | DN 350 | 355.6 | 5.6 | 560 | 6 | 0.3 | 0.027 | 35.565 | 0.7113 | 0 |  | 0.7113 | DN 350 | 0.3444 | 0.3556 | 0.56 | 0.006 |  | 0.548 | 8.489e-05 | 2.5492 | 0.0086188 | 0.18138 | 0.072435 | 25.2819 | 10.2831 | 35.565
0 | DN 400 | 406.4 | 6.3 | 630 | 6.6 | 0.3 | 0.027 | 36.8914 | 0.73783 | 0 |  | 0.73783 | DN 400 | 0.3938 | 0.4064 | 0.63 | 0.0066 |  | 0.6168 | 8.3542e-05 | 2.4593 | 0.0084253 | 0.17304 | 0.069835 | 26.2248 | 10.6666 | 36.8914
0 | DN 450 | 457.2 | 6.3 | 710 | 7.2 | 0.3 | 0.027 | 36.8458 | 0.73692 | 0 |  | 0.73692 | DN 450 | 0.4446 | 0.4572 | 0.71 | 0.0072 |  | 0.6956 | 7.4129e-05 | 2.4737 | 0.0081528 | 0.16483 | 0.06726 | 26.1763 | 10.6694 | 36.8458
0 | DN 500 | 508 | 6.3 | 780 | 7.9 | 0.3 | 0.027 | 37.8916 | 0.75783 | 0 |  | 0.75783 | DN 500 | 0.4954 | 0.508 | 0.78 | 0.0079 |  | 0.7642 | 6.6622e-05 | 2.4071 | 0.0081425 | 0.15855 | 0.065291 | 26.9186 | 10.973 | 37.8916
0 | AF16 | 16 | 2 | 90 | 2.5 | 0.15 | 0.027 | 9.6563 | 0.19313 | 0 |  | 0.19313 | AF16 | 0.012 | 0.016 | 0.09 | 0.0025 |  | 0.085 | 0.0007631 | 9.8444 | 0.022743 | 0.33515 | 0.15288 | 6.8182 | 2.8381 | 9.6563
0 | AF20 | 20 | 2 | 90 | 2.5 | 0.15 | 0.027 | 11.0614 | 0.22123 | 0 |  | 0.22123 | AF20 | 0.016 | 0.02 | 0.09 | 0.0025 |  | 0.085 | 0.00059191 | 8.529 | 0.022743 | 0.33515 | 0.15288 | 7.8204 | 3.241 | 11.0614
0 | AF25 | 25 | 2 | 90 | 2.5 | 0.15 | 0.027 | 12.9451 | 0.2589 | 0 |  | 0.2589 | AF25 | 0.021 | 0.025 | 0.09 | 0.0025 |  | 0.085 | 0.00046249 | 7.2137 | 0.022743 | 0.33515 | 0.15288 | 9.1683 | 3.7768 | 12.9451
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | CF15 | 15 | 1 | 90 | 2.5 | 0.15 | 0.027 | 9.3145 | 0.18629 | 0 |  | 0.18629 | CF15 | 0.013 | 0.015 | 0.09 | 0.0025 |  | 0.085 | 0.00037959 | 10.2248 | 0.022743 | 0.33515 | 0.15288 | 6.5747 | 2.7397 | 9.3145
0 | CF18 | 18 | 1 | 90 | 2.5 | 0.15 | 0.027 | 10.3507 | 0.20701 | 0 |  | 0.20701 | CF18 | 0.016 | 0.018 | 0.09 | 0.0025 |  | 0.085 | 0.00031243 | 9.1501 | 0.022743 | 0.33515 | 0.15288 | 7.3131 | 3.0375 | 10.3507
0 | CF22 | 22 | 1 | 90 | 2.5 | 0.15 | 0.027 | 11.7949 | 0.2359 | 0 |  | 0.2359 | CF22 | 0.02 | 0.022 | 0.09 | 0.0025 |  | 0.085 | 0.00025282 | 7.9672 | 0.022743 | 0.33515 | 0.15288 | 8.3447 | 3.4502 | 11.7949
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7810 | [9 empty] | 149.2
[19 empty] | Isolering | Afstand | Tsy | Tas | H | C | sigma | gamma | gsy | gas | Varmetab
TWIN PRÆRØR | [18 empty] | Udv. diam | mellem rør | [8 empty] | frem | retur | total
Trace | Dim | dydre stålrør | s godstyk. | Dydre kapperør | s godstyk. | afstand m stålrør | l vægtet over tid | Varmetab | [10 empty] | m | m | [8 empty] | watt/m | watt/m | watt/m
meter |  | mm | mm | mm | mm | mm | W/mK | W/m kanal | W/mK | kW
634.1 | DN 20 | 26.9 | 2.6 | 160 | 3 | 19 | 0.027 | 7.5031 | 0.15006 | 4.7577 | [7 empty] | 0.0269 | 0.154 | 0.019 | 60 | 20 | 0.577 | 0.0459 | -0.96681 | 0.13 | 2.261 | 1.0122 | 7.1037 | 0.39938 | 7.5031
515 | DN25 | 33.7 | 3.2 | 180 | 3 | 19 | 0.027 | 7.9933 | 0.15987 | 4.1166 | [7 empty] | 0.0337 | 0.174 | 0.019 | 60 | 20 | 0.587 | 0.0527 | -0.96681 | 0.12987 | 2.1223 | 0.91102 | 7.721 | 0.27235 | 7.9933
228.6 | DN32 | 42.4 | 3.2 | 200 | 3.2 | 19 | 0.027 | 8.782 | 0.17564 | 2.0076 | [7 empty] | 0.0424 | 0.1936 | 0.019 | 60 | 20 | 0.5968 | 0.0614 | -0.96681 | 0.12973 | 1.9317 | 0.81209 | 8.569 | 0.213 | 8.782
93.8 | DN40 | 48.3 | 3.2 | 200 | 3.2 | 19 | 0.027 | 10.0299 | 0.2006 | 0.9408 | [7 empty] | 0.0483 | 0.1936 | 0.019 | 60 | 20 | 0.5968 | 0.0673 | -0.96681 | 0.12973 | 1.6914 | 0.74209 | 9.5871 | 0.4428 | 10.0299
187.4 | DN50 | 60.3 | 3.2 | 250 | 3.6 | 20 | 0.027 | 9.781 | 0.19562 | 1.833 | [7 empty] | 0.0603 | 0.2428 | 0.02 | 60 | 20 | 0.6214 | 0.0803 | -0.96681 | 0.12936 | 1.7344 | 0.7042 | 9.7086 | 0.072356 | 9.781
85.4 | DN65 | 76.1 | 3.2 | 280 | 3.9 | 20 | 0.027 | 11.125 | 0.2225 | 0.95007 | [7 empty] | 0.0761 | 0.2722 | 0.02 | 60 | 20 | 0.6361 | 0.0961 | -0.96681 | 0.12913 | 1.5249 | 0.62415 | 10.9985 | 0.12647 | 11.125
241.3 | DN80 | 88.9 | 3.2 | 315 | 4.1 | 25 | 0.027 | 11.8547 | 0.23709 | 2.8605 | [7 empty] | 0.0889 | 0.3068 | 0.025 | 60 | 20 | 0.6534 | 0.1139 | -0.96681 | 0.12884 | 1.431 | 0.62529 | 11.3535 | 0.50124 | 11.8547
0 | DN100 | 114.3 | 3.6 | 400 | 4.8 | 25 | 0.027 | 11.725 | 0.2345 | 0 | [7 empty] | 0.1143 | 0.3904 | 0.025 | 60 | 20 | 0.6952 | 0.1393 | -0.96681 | 0.12812 | 1.4469 | 0.57889 | 11.7236 | 0.0014634 | 11.725
0 | DN125 | 139.7 | 3.6 | 500 | 5.6 | 30 | 0.027 | 11.3356 | 0.22671 | 0 | [7 empty] | 0.1397 | 0.4888 | 0.03 | 60 | 20 | 0.7444 | 0.1697 | -0.96681 | 0.12724 | 1.4966 | 0.58196 | 11.498 | -0.16243 | 11.3356
0 | DN150 | 168.3 | 4 | 560 | 6 | 40 | 0.027 | 12.8503 | 0.25701 | 0 | [7 empty] | 0.1683 | 0.548 | 0.04 | 60 | 20 | 0.774 | 0.2083 | -0.96681 | 0.12672 | 1.3202 | 0.57739 | 12.3015 | 0.54885 | 12.8503
0 | DN200 | 219.1 | 4.5 | 710 | 7.2 | 45 | 0.027 | 13.2234 | 0.26447 | 0 | [7 empty] | 0.2191 | 0.6956 | 0.045 | 60 | 20 | 0.8478 | 0.2641 | -0.96681 | 0.12545 | 1.2829 | 0.54701 | 12.8143 | 0.40906 | 13.2234
0 | AF16 | 16 | 2 | 110 | 2.5 | 16 | 0.027 | 7.0464 | 0.14093 | 0 | [7 empty] | 0.016 | 0.105 | 0.016 | 60 | 20 | 0.5525 | 0.032 | -0.96681 | 0.13027 | 2.4075 | 1.1776 | 6.4044 | 0.64204 | 7.0464
0 | AF20 | 20 | 2 | 110 | 2.5 | 16 | 0.027 | 8.2996 | 0.16599 | 0 | [7 empty] | 0.02 | 0.105 | 0.016 | 60 | 20 | 0.5525 | 0.036 | -0.96681 | 0.13027 | 2.044 | 1.0261 | 7.4563 | 0.84329 | 8.2996
0 | AF25 | 25 | 2.5 | 125 | 2.5 | 16 | 0.027 | 8.7503 | 0.17501 | 0 | [7 empty] | 0.025 | 0.12 | 0.016 | 60 | 20 | 0.56 | 0.041 | -0.96681 | 0.1302 | 1.9388 | 0.92764 | 8.0327 | 0.71755 | 8.7503
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 0.5 | 0 | -1 | 0
0 | CF15 | 15 | 1 | 110 | 2.5 | 16 | 0.027 | 6.761 | 0.13522 | 0 | [7 empty] | 0.015 | 0.105 | 0.016 | 60 | 20 | 0.5525 | 0.031 | -0.96681 | 0.13027 | 2.5092 | 1.2217 | 6.1576 | 0.60338 | 6.761
0 | CF18 | 18 | 1 | 110 | 2.5 | 16 | 0.027 | 7.6482 | 0.15296 | 0 | [7 empty] | 0.018 | 0.105 | 0.016 | 60 | 20 | 0.5525 | 0.034 | -0.96681 | 0.13027 | 2.2181 | 1.0976 | 6.9153 | 0.73282 | 7.6482
0 | CF22 | 22 | 1 | 110 | 2.5 | 16 | 0.027 | 9.013 | 0.18026 | 0 | [7 empty] | 0.022 | 0.105 | 0.016 | 60 | 20 | 0.5525 | 0.038 | -0.96681 | 0.13027 | 1.8822 | 0.9611 | 8.0368 | 0.97627 | 9.013
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 0.5 | 0 | -1 | 0
0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 0.5 | 0 | -1 | 0
1985.6 | [9 empty] | 17.5

## Kode (hidden)
Protection password for sheets | dffu